成都市新津区中医医院养正社区制剂室电梯采购项目询预算价公示

各潜在供应商：

根据医院业务需要，我院拟采购养正社区制剂室电梯项目。现将具体采购需求公告如下，各潜在供应商如有意向参与，请主动与我院联系，并在公示期内提供以下资料，以便初步甄选。

- 公司情况介绍：

1、公司相关业务情况、业绩简介。

2、公司营业执照复印件；公司法人身份证复印件，或授权委托书及授权委托人身份证复印件、特种设备安装改造维修许可证。

- 报名要求：

1、资料必须密封，现场递交成都市新津区中医医院采购办（医院篮球场旁，两层板房第一间）。

2、报价资料需按照医院要求格式报价。（附件2）

3、提供电子版报价资料和相关服务方案简介资料，可优化和细化功能参数，以便医院甄选使用（本项目无需电子报价）

4、参与供应商应符合《政府采购法》第二十二条的相关资质要求，具备相关资质。并提供相关证明材料或承诺函。

5、拟参与本项目的供应商如需了解项目情况，自行对接该项目负责人了解相关信息。

6、所有递交资料及相关证明材料必须加盖供应商鲜章有效。

- 本次公开询价结果只作为本项目采购预算价，不作为成交价。

- 其他事项

1、报名资料接收时间：（2025年5月9日-2025年5月14日工作时间9:00-16:00；文件接收截止日期：2025年5月16日16：00）递交资料人员须提供法人和授权委托人证明文件（盖鲜章）查看。报名登记表见附件3。

2、公示人：成都市新津区中医医院 地址：成都市新津区西创大道1389号

3、报名联系人：潘老师、周老师028-82526150 ；项目咨询联系人：徐老师，13881703053

4、报名供应商可通过邮箱845865477@qq.com报名。报名需提交报名登记表及登记表要求的相关资质资料（盖公章）。

- 附件1：采购需求

- 一、项目概况

- 因我院养正社区制剂室中药材使用量逐年增加，人工搬运中药材量加大，为减轻制剂室人员劳动力负担，需要在养正社区制剂室安装升降电梯，拟对医院电梯采购服务项目进行调研采购询价，欢迎有资质、能力的单位前来参加调研询价。

- ★二、产品配置及需求

| 一、产品名称： 曳引式杂物电梯 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、技术参数 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 内容 | 序号 | 项目 | 内容 |
| 1 | 产品型号 | / | 2 | 载 重 量 | 200KG |
| 3 | 站 层 门 | 4层4站3门 | 4 | 速 度 | 0．4m/s |
| 5 | 开门方向 | 单通门 | 6 | 开门方式 | 手动上下中分门 |
| 7 | 基 站 | 一 层 | 8 | 控制形式 | 轿外按钮 |
| 9 | 控制技术 | 微电脑 | 10 | 轿厢材质 | 发纹不锈钢 |
| 11 | 机房位置 | 井道上方，无机房 | 12 | 厅门材质 | 发纹不锈钢 |
| 13 | 轿厢尺寸 | 宽900深900高1000 | 14 | 开门尺寸 | 900高1000 |
| 15 | 井道尺寸 | 宽1500深1200 | 16 | 结构形式 | 框架式(外侧砖混井道) |
| 17 | 工作方式 | 地坪式，底坑深度0.8米 | 18 | 总 高 度 | 14.8M |
| 19 | 楼层高度 | 1F：3.5m 2F: 3.5m 3F:3.5m 4F：3.5m（每层的标注高度为3.5米） |  |  |  |

| 杂物电梯标准功能 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动平层功能： 按所选层站自动停靠在相应位置。 | 9 | 楼层显示功能： 显示轿厢所在楼层位置。 |
| 2 | 层门功能： 当轿厢不在本层站停靠时，层门不开启，如遇特殊情况，可用随梯专用钥匙开启层门。 | 10 | 蜂鸣提示功能： 轿厢到达目的层站后，相应层站的蜂鸣器响声提示。 |
| 3 | 门锁功能： 各层门均设有门锁开关，当任一层门打开时，电梯停止运行。 | 11 | 运行检修功能： 将控制箱的开关拨到检修位置时，按上下按钮可用点动运行。 |
| 4 | 运行方向显示功能： 运行时呼梯盒内发光箭头显示上下行方向。 | 12 | 呼梯应答功能： 当呼梯操作时，相应楼层的呼梯按钮数字灯点亮，到站后撤消记忆，指示灯灭。 |
| 5 | 断错相保护功能： 控制系统装有断、错相保护继电器可防止由于电源相序的变化或缺相而导致的电梯异常运行。 | 13 | 极限保护功能： 在井道的最上端和最下端装有极限开关，可防止轿厢冲顶或墩底。 |
| 6 | 开关门指示功能： 电梯运行到站后，数码显示所在层站，层门关闭，呼梯盒上的数码右下角有一亮点；层门开启，呼梯盒上的数码右下角无亮点，电梯正常运行。 | 14 | 故障显示自诊断功能： 当电梯出现故障时，厅外数码显示会以代码形式出现，从而诊断故障及原因。代码的意义在随机文件的使用说明书中有介绍。 |
| 7 | 故障重新启动功能： 只有在排除故障后，并且将控制柜内运行/检修开关拨到运行位置，重新送电，电梯才能正常运行，防止误操作，保证安全可靠。 | 15 | 电机过载保护功能：选配 控制系统装有热过载保护继电器，如果轿厢被卡堵，其它保护措施失灵，导致电机过载时，可自动切断电机电源，保护电动机。 |
| 8 | 接触器机械互锁功能： 接触器机械互锁保护，特别保证上、下行运行可靠。 | 16 | 超限时保护功能： 电梯运行时间超过全程运行时间一定时限内会自动停机。 |

- ★三、其他要求

- 1、供应商必须提供全新货物(含零部件、配件、说明书等)符合《电梯技术条件》等国家质量标准。

- 2、货物电梯功能上需满足安全、消防、超载保护等要求，制造与安装必须符合GB 25856-2010和GB /T7588-2020电梯制造与安装安全规范。

注：1、以上带★号条款为实质性要求。

- 本项目所涉及的所有国家标准、地方标准、行业标准等如有最新的标准以最新标准为准。

# 附件2：报价格式

| 项目名称 |  | 数量 | 单位 | 小计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成都市新津区中医医院养正社区制剂室电梯采购项目询预算价 |  | 1 | 部 |  |
| 合计大写（万元） |  |  |  |  |

备注：报价表如有列举项目不全的，各报价公司可以在原表上添项，不能改变原表格内容。报价合计总价在列表末汇总，此报价单须单独密封。

## 附件3：报名登记表

报名登记表

| *报名项目名称（包号） | 成都市新津区中医医院养正社区制剂室电梯采购项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *报名单位 /个人名称 (统一社会信用代码/税号) | （盖章） |  |  |
| *单位 / 个人地址 |  |  |  |
| 单位电话 |  |  |  |
| *经办联系人 |  | *手 机 |  |
| 邮 箱 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

采购单位联系人：潘老师、周老师 028-82526150，邮箱845865477@qq.com

注:提供（1）报名登记表扫描件（2）投标单位营业执照副本复印件（3）法人和授权委托人证明文件（以上三条均需加盖供应商公章，提供扫描至以上邮箱）（4）递交响应文件时，把以上3项资料盖章资料一并递交，此3项资料无需密封。

投标单位购买招标文件时请如实认真填写报名登记表和投标人信息；若因投标单位提供的错误或不实信息，对其投标事宜造成影响的，由其投标单位自行承担所有责任。