医用气体设施设备维修维保服务采购项目询预算价公示

各潜在供应商：

根据医院业务需要，我院拟采购医用气体设施设备维修维保服务项目。现将具体采购需求公告如下，各潜在供应商如有意向参与，请主动与我院联系，并在公示期内提供以下资料，以便初步甄选。

- 公司情况介绍：

1、公司相关业务情况、业绩简介。

2、公司营业执照复印件；公司法人身份证复印件，或授权委托书及授权委托人身份证复印件、参与本项目的供应商必须具备：《中华人民共和国特种设备生产许可证》  许可范围：承压类特种设备安装、修理、改造、工业管道安装等（GC2）。

- 报名要求：

1、资料必须密封，现场递交成都市新津区中医医院采购办（医院行政办公区二楼走廊尽头处）。

2、报价资料需按照医院要求格式报价。（附件2、附件3）

3、提供电子版报价资料和相关服务方案简介资料，可优化和细化功能参数，以便医院甄选使用（本项目无需电子报价）

4、参与供应商应符合《政府采购法》第二十二条的相关资质要求，具备相关资质。并提供相关证明材料或承诺函。

5、拟参与本项目的供应商如需了解项目情况，自行对接该项目负责人了解相关信息。

6、所有递交资料及相关证明材料必须加盖供应商鲜章有效。

- 本次公开询价结果只作为本项目采购预算价，不作为成交价。

- 其他事项

1、报名资料接收时间：（2025年8月19日-2025年8月22日工作时间9:00-16:00；文件接收截止日期：2025年8月26日16：00）递交资料人员须为法人或授权委托人并提供证明文件查看。报名登记表见附件3。

2、公示人：成都市新津区中医医院 地址：成都市新津区西创大道1389号。

3、报名联系人：潘老师、周老师028-82526150 ；项目咨询联系人：刘老师，17761196062。

4、报名供应商可通过邮箱845865477@qq.com报名。报名需提交报名登记表及登记表要求的相关资质资料（盖公章）。

- 附件1：

- 服务项目清单

- 1、日常巡检维护+年度深度保养服务（保障气体、空压、负压、各管路终端的日常运行正常）

| 序号 | 名称 | 日常维护保养 |  | 深度保养 | 日常维护保养清单 （确保医气系统处于正常运行状态） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 巡检频次（月/次） | 数量（次） | 保养频次 次/年 |  |  |
| 1 | 医用供氧系统 | 1 | 12 | 1 | 每月查看检查液氧罐周围是否存在消防安全，调压设备是否正常，汽化器是否泄漏等，氧气输出压力是否达到临床使用要求，管道与设备连接处是否松动、漏气 | 徐家渡液氧站、老区供氧站、氧气汇流排、二氧化碳供应站及以上相关管路、线路 |
| 2 | 医用中心吸引系统 | 1 | 12 | 2 | 中心吸引机组电机，真空泵有无异响，是否正常工作，是否漏水，排水管道是否畅通，检查进水电磁阀是否开闭正常等；控制柜是否正常工作，细菌过滤器更换、水箱清洗、泵体杂质去除等深度保养项目 | 含负压机房、设备带及以上相关管路、线路(深度保养报价及明细详见第二点） |
| 3 | 医用压缩空气系统 | 1 | 12 | 1 | 检查压缩机组、干燥机运行是否正常，检查控制柜是否有电器老化线路有无松动，仪表有无失效过期等。定期更换空压机润滑液、空压机油滤、空压机油分芯、空压机空滤等深度保养耗材 | 含空压机房及相关管路、线路（深度保养报价及明细详见第三点） |
| 4 | 洁净手术部：二氧化碳、笑气系统 | 1 | 12 | 1 | 检查汇流排是否有漏气现象，高压软管是否老化，耐压强度够不够，需要更换的进行更换，减压器是否工作正常，有无增减压现象，安全阀、电磁阀是否开闭正常、是否效验；过滤器是否有堵塞，截止阀是否有漏气、闭合不严等功能情况 | 徐家渡液氧站、老区笑气汇流排、二氧化碳供应站及以上相关管路、线路 |
| 5 | 病区管路、阀门、各终端等设施 | 1 | 12 | / | / | 包含但不限于病区各楼层管路、楼层总阀门、二级减压装置、流量仪、压力监视报警、气体终端 |

- 医用中心吸引系统深度保养清单

| 序号 | 名 称 | 数 量 | 单位 | 备注 | - 1次深度保养 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负压机组空气滤芯 | 2 | 套 | 适用于医院的机组型号 |  |
| 2 | 水环泵专用清洗剂 | 2 | 台 | 适用于医院的机组型号 |  |

- 3、医用压缩空气系统深度保养清单

| 序号 | 名 称 | 数 量 | 单位 | 备注 | - 1次深度保养 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空压机空滤 | 2 | 套 | 适用于医院的机组型号 |  |
| 2 | 空压机油滤 | 2 | 套 | 适用于医院的机组型号 |  |
| 3 | 空压机油分 | 2 | 套 | 适用于医院的机组型号 |  |
| 4 | 空压机润滑油 | 2 | 套 | 适用于医院的机组型号 |  |
| 5 | 精密过滤器芯 | 2 | 套 | 适用于医院的机组型号 |  |
| 6 | 精密过滤器芯 | 2 | 套 | 适用于医院的机组型号 |  |
| 7 | 精密过滤器芯 | 2 | 套 | 适用于医院的机组型号 |  |
| 8 | 精密过滤器芯 | 2 | 套 | 适用于医院的机组型号 |  |

- 二、维保零配件清单（包含但不限于以下清单，各供应商根据对本项目的具体实施情况进行增加）

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 数 量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汇流排减压器 | 氧气 | 1 | 套 |
| 2 | 汇流排减压器 | 笑气 | 1 | 套 |
| 3 | 汇流排减压器 | 二氧化碳气 | 1 | 套 |
| 4 | 负压吸引控制柜 | 全自动带远程 | 1 | 台 |
| 5 | 真空阻液阀 | 不锈钢 | 1 | 套 |
| 6 | 电接点压力表 | 普通 | 1 | 个 |
| 7 | 真空负压表 | 普通100表面 | 1 | 个 |
| 8 | 压力表 | 普通100表面 | 1 | 个 |
| 9 | 压缩空气机组控制柜 | 全自动带远程 | 1 | 台 |
| 10 | 安全阀 | 储气罐专用 | 1 | 个 |
| 11 | 氧气终端 | 国标 | 1 | 套 |
| 12 | 氧气终端 | 德标 | 1 | 套 |
| 13 | 空气终端 | 国标 | 1 | 套 |
| 14 | 空气终端 | 德标 | 1 | 套 |
| 15 | 负压吸引终端 | 国标 | 1 | 套 |
| 16 | 负压吸引终端 | 德标 | 1 | 套 |
| 17 | 减压器 | 二级减压箱专用 | 1 | 台 |
| 18 | 氧气流量仪 | 300型 | 1 | 台 |
| 19 | 压力监视报警器 | 二气 | 1 | 台 |
| 20 | 压力监视报警器 | 三气 | 1 | 台 |
| 21 | 输液轨道 | U型 | 1 | 副 |
| 22 | 输液吊杆 | / | 1 | 根 |
| 23 | 隔帘轨 | / | 1 | 副 |
| 24 | 高压金属软管 | ≥80cm/G5/8 | 1 | 根 |
| 25 | 氧气终端密封圈 | 国标 | 1 | 个 |
| 26 | 吸引终端密封圈 | 国标 | 1 | 个 |
| 27 | 空气终端密封圈 | 国标 | 1 | 个 |
| 28 | 氧气终端锁针 | 国标 | 1 | 个 |
| 29 | 吸引终端锁针 | 国标 | 1 | 个 |
| 30 | 空气终端锁针 | 国标 | 1 | 个 |
| 31 | 氧气终端防尘盖 | 国标 | 1 | 个 |
| 32 | 吸引终端防尘盖 | 国标 | 1 | 个 |
| 33 | 空气终端防尘盖 | 国标 | 1 | 个 |
| 34 | 二级减压箱压力表 | 0-1MPa | 1 | 个 |
| 35 | 二级减压箱压力表 | 0-1.6MPa | 1 | 个 |
| 36 | 设备带封头 | 200型 | 1 | 个 |
| 37 | 床头灯罩 | 35cm | 1 | 个 |
| 38 | 查漏剂 | / | 1 | 瓶 |
| 39 | 电源插座 | 86 | 1 | 个 |
| 40 | 床头灯 | LED T5/4W | 1 | 套 |
| 41 | 漏电保护器 | 32A/2P | 1 | 个 |

- 三、维保服务内容

- （一）医用供氧系统

1、用查漏剂查漏，检查汇流排是否有漏气现象，高压软管是否老化，耐压强度是否足够，需要更换的进行更换。

2、检查中心氧站内是否有可燃物或易燃物，是否有裸露供电导线穿过，是否通风良好。

3、氧气浓度是否小于 23%，照明是否应采用防爆灯，是否正常使用。

4、检查液氧罐周围是否存在消防安全，调压设备是否正常，汽化器是否泄漏等，氧气输出压力是否达到临床使用要求，管道与设备连接处是否松动、漏气；有漏气的予以立即处置。

5、检查液氧罐安全阀是否年检、是否正常工作；如有异常的及时处置恢复正常使用。并按照不同设施检定检测要求定期效验。

6、检查减压器是否工作正常，有无增减压现象，安全阀、 电磁阀是否开闭正常、是否校验。

7、过滤器是否有堵塞，截止阀是否有漏气、闭合不严；如有上述情况，及时处置恢复到正常使用状态。

8、检查压力报警器是否正常工作，检查压力仪表是否精确，是否年检、校准及更换；

9、用查漏剂全面查漏，需要维修的进行维修，需要更换的进行更换。

10、检查氧气中心站设备是否可靠接地。

11、二氧化碳供气站：用查漏剂查漏，检查汇流排是否有漏气现象，高压软管是否老化，耐压强度够不够，需要更换的进行更换，减压器是否工作正常，有无增减压现象，安全阀、电磁阀是否开闭正常、是否效验；过滤器是否有堵塞，截止阀是否有漏气、闭合不严；检查报警器是否正常工作；检查压力仪表是否精确，是否校准及更换。

12、病区相关设施设备

12.1检查各路管道上焊接口、阀门有无漏气及松动现象，焊接点有无松动氧化，用查漏剂逐点进行查漏， 阀门松动进行修理，如需更换就进行更换，焊点氧化松动要二次焊接并做防锈处理。

12.2检查二级减压箱有无漏气现象，肥皂水查漏，检查减压器有无增减压现象，安全阀是否开闭正常， 截止阀是否开闭正常，有无漏气，用查漏剂全面查漏，发现问题维修处理，需要更换进行更换。

12.3检查氧气流量计是否正常计量，电源插座供电是否正常，传感器是否堵塞，连接处是否漏气。

12.4检查压力监视报警器显示是否正常，能否报警，阀门连接处是否漏气，电源插座供电是否正常。

12.5检查病房维修阀、氧气终端、负压终端、压缩空气终端、二氧化碳终端、氮气终端、废气排放终端 开闭是否正常，用查漏剂查有无漏气现象，终端内弹簧是否疲劳，密封垫是否老化，出现问题进行维修或更换。

12.6检查漏电保护器能否正常通断电路，漏电能否跳闸；检查床头灯及灯罩否脱落、松动、丢失；电源 插座是否能正常工作，出现问题进行维修或更换。

12.7检查铝合金设备带、装饰罩是否脱落、松动、破损、丢失，出现问题进行维修或更换。

12.8 保证液氧站内所有压力表、安全阀、各种报警装置及液氧罐等需要做定期效验或检测的设施设备在有效期内。

（二） 医用中心吸引系统

1、检查负压机房内真空泵有无异响，是否正常工作，是否漏水，排水管道是否畅通，检查进水电磁阀是否开闭正常。

2、检查负压控制柜是否正常工作，控制柜内电控元件有无老化、线路有无松动现象；

3、检查负压报警器是否正常工作，负压仪表是否工作正常，精度是否达标，提出校准及更换； 以上问题能维修解决的维修解决，需要更换的进行更换。

4、检查负压吸引机房管路阀门、电磁阀是否开闭自如，有无泄漏；焊接处是否生锈，法兰垫有无老化。

5、检查负压罐及排污罐有无积水，如出现以上问题进行维修和处理，需要更换进行更换。

6、检查水箱是否损坏生锈，有无渗水情况。

7、保证负压机房内所有压力表、安全阀、各种报警装置及负压罐等需要做定期效验

或检测的设施设备在有效期内。

（三）医用压缩空气系统

1、检查压缩空气机房内压缩机组有无异响，空气压力是否达到临床使用要求，是否漏气、漏油，如有异常的及时处置恢复到正常使用状态。

2、检查控制柜是否正常工作，控制柜内电控元件有无老化、线路有无松动现象。

3、检查报警器是否正常工作，空气仪表是否工作正常，精度是否达标，是否校准及更换。

4、检查干燥机运行是否正常，是否能够正常进行再生。

5、检查空压机工作时间是否超过保养期限，保养报警系统是否正常提示。

6、干燥机是否运行正常，常备的空气滤芯、油滤芯、空压油是否有库存，以上问题能维修解决的维修解决， 需要更换的进行更换。

7、检查压缩空气中心站管路阀门是否开闭自如，有无泄漏；焊接处是否生锈，法兰垫有无老化，检查空气储罐有无积水，如出现以上问题进行维修和处理，需要更换进行更换。

8、保证空压机房内所有压力表、安全阀、各种报警装置等需要做定期效验或检测的设施设备在有效期内。

- 四、商务及维保服务要求

- 服务期限：1年。

- 服务地点：采购人指定地点。

- 3、按照制定的维保服务内容实施定期巡检、维护保养及零配件更换，并出具一式两份巡检、维保记录存档备查。

- 4、培训院方人员，并能达到每周安全巡检各区域、发现问题的专业合格水平。接受电话或视频处置、咨询等专业问题，必要时1小时内到达现场协助解决。

- 5、有完善的应急处置预案，安排专人负责本项目，负责人或本项目工程师须保持电话通畅，并提供备用咨询电话联系方式，以备解决院方可能出现的应急问题。

- 6、制定完善的维保服务计划，能及时响应医院提出的维修维保服务需求，定期安排到院维保；如有需要到场处置的问题，应在1小时内到达现场提出解决方案并于48小时内解决问题，如遇紧急消防、安全相关情况，需半小时到场或远程视频协助解决问题。

- 7、每月巡检发现需要更换零配件时，零配件单价在100元以下的，费用包含在人工技术服务里面，医院不在另行支付费用。

注：1、本章均为实质性要求。

- 本项目所涉及的所有国家标准、地方标准、行业标准等如有最新的标准以最新标准为准。

# 附件2：分项报价格式

- 日常巡检报价：

| 序号 | 名称 | 日常维护保养 |  | 单价 （元/次） | 总价 （元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 巡检频次（月/次） | 数量（次） |  |  |
| 1 | 医用供氧系统 | 1 | 12 |  |  |
| 2 | 医用中心吸引系统 | 1 | 12 |  |  |
| 3 | 医用压缩空气系统 | 1 | 12 |  |  |
| 4 | 洁净手术部：二氧化碳、笑气系统 | 1 | 12 |  |  |
| 5 | 病区管路、阀门、各终端等设施 | 1 | 12 |  |  |
| 合计：大写总价： （万元）；小写总价： （万元）： |  |  |  |  |  |

- 深度保养报价

| 序号 | 名 称 | 品牌 | 规格型号 | 数 量 | 单位 | 单价 （套/元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负压机组空气滤芯 |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 2 | 水环泵专用清洗剂 |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 合计：大写总价： （万元）；小写总价： （万元）： |  |  |  |  |  |  |  |

- 2.1医用中心吸引系统1次深度保养报价（品牌及规格自行填写）

- 2.2医用压缩空气系统1次深度保养报价（品牌及规格自行填写）

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 数 量 | 单位 | 单价 （套/元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空压机空滤 |  | 2 | 套 |  |  |
| 2 | 空压机油滤 |  | 2 | 套 |  |  |
| 3 | 空压机油分 |  | 2 | 套 |  |  |
| 4 | 空压机润滑油 |  | 2 | 套 |  |  |
| 5 | 精密过滤器芯 |  | 2 | 套 |  |  |
| 6 | 精密过滤器芯 |  | 2 | 套 |  |  |
| 7 | 精密过滤器芯 |  | 2 | 套 |  |  |
| 8 | 精密过滤器芯 |  | 2 | 套 |  |  |
| 合计：大写总价： （万元）；小写总价： （万元）： |  |  |  |  |  |  |

- 3、维保零配件清单报价（包含但不限于以下清单，各供应商根据对本项目的具体实施情况进行增加）

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 数 量 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汇流排减压器 | 氧气 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 汇流排减压器 | 笑气 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 汇流排减压器 | 二氧化碳气 | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 负压吸引控制柜 | 全自动带远程 | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 真空阻液阀 | 不锈钢 | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 电接点压力表 | 普通 | 1 | 个 |  |  |
| 7 | 真空负压表 | 普通100表面 | 1 | 个 |  |  |
| 8 | 压力表 | 普通100表面 | 1 | 个 |  |  |
| 9 | 压缩空气机组控制柜 | 全自动带远程 | 1 | 台 |  |  |
| 10 | 安全阀 | 储气罐专用 | 1 | 个 |  |  |
| 11 | 氧气终端 | 国标 | 1 | 套 |  |  |
| 12 | 氧气终端 | 德标 | 1 | 套 |  |  |
| 13 | 空气终端 | 国标 | 1 | 套 |  |  |
| 14 | 空气终端 | 德标 | 1 | 套 |  |  |
| 15 | 负压吸引终端 | 国标 | 1 | 套 |  |  |
| 16 | 负压吸引终端 | 德标 | 1 | 套 |  |  |
| 17 | 减压器 | 二级减压箱专用 | 1 | 台 |  |  |
| 18 | 氧气流量仪 | 300型 | 1 | 台 |  |  |
| 19 | 压力监视报警器 | 二气 | 1 | 台 |  |  |
| 20 | 压力监视报警器 | 三气 | 1 | 台 |  |  |
| 21 | 输液轨道 | U型 | 1 | 副 |  |  |
| 22 | 输液吊杆 | / | 1 | 根 |  |  |
| 23 | 隔帘轨 | / | 1 | 副 |  |  |
| 24 | 高压金属软管 | ≥80cm/G5/8 | 1 | 根 |  |  |
| 25 | 氧气终端密封圈 | 国标 | 1 | 个 |  |  |  |
| 26 | 吸引终端密封圈 | 国标 | 1 | 个 |  |  |  |
| 27 | 空气终端密封圈 | 国标 | 1 | 个 |  |  |  |
| 28 | 氧气终端锁针 | 国标 | 1 | 个 |  |  |  |
| 29 | 吸引终端锁针 | 国标 | 1 | 个 |  |  |  |
| 30 | 空气终端锁针 | 国标 | 1 | 个 |  |  |  |
| 31 | 氧气终端防尘盖 | 国标 | 1 | 个 |  |  |  |
| 32 | 吸引终端防尘盖 | 国标 | 1 | 个 |  |  |  |
| 33 | 空气终端防尘盖 | 国标 | 1 | 个 |  |  |  |
| 34 | 二级减压箱压力表 | 0-1MPa | 1 | 个 |  |  |  |
| 35 | 二级减压箱压力表 | 0-1.6MPa | 1 | 个 |  |  |  |
| 36 | 设备带封头 | 200型 | 1 | 个 |  |  |  |
| 37 | 床头灯罩 | 35cm | 1 | 个 |  |  |  |
| 38 | 查漏剂 | / | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 39 | 电源插座 | 86 | 1 | 个 |  |  |  |
| 40 | 床头灯 | LED T5/4W | 1 | 套 |  |  |  |
| 41 | 漏电保护器 | 32A/2P | 1 | 个 |  |  |  |
| 合计大写总价： （万元）；小写总价： （万元）： |  |  |  |  |  |  |  |

备注：报价包含人工技术费用、耗材费用，报价表如有列举项目不全的，各报价公司可以在原表上添项，不能改变原表格内容。报价合计总价在列表末汇总，此报价单须单独密封。

附件3：总报价格式

| 项目名称 | 数量 | 单位 | 总价小写（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 医用气体设施设备维修维保服务采购项目询预算价 | 1 | 批 |  |
| - 大写总价： （万元） |  |  |  |

备注：报价表如有列举项目不全的，各报价公司可以在原表上添项，不能改变原表格内容。报价合计总价在列表末汇总，此报价单须单独密封。

## 附件4：报名登记表

报名登记表

| *报名项目名称（包号） | 医用气体设施设备维修维保服务采购项目询预算价 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *报名单位 /个人名称 (统一社会信用代码/税号) | （盖章） |  |  |
| *单位 / 个人地址 |  |  |  |
| 单位电话 |  |  |  |
| *经办联系人 |  | *手 机 |  |
| 邮 箱 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

采购单位联系人：潘老师、周老师 028-82526150，邮箱845865477@qq.com

注:提供（1）报名登记表扫描件（2）投标单位营业执照正、副本复印件（3）法人和授权委托人证明文件（4）中华人民共和国特种设备生产许可证复印件（以上四条均需加盖供应商公章，提供扫描至以上邮箱）（5）递交响应文件时，把以上4项资料盖章资料一并递交，此3项资料无需密封。

投标单位购买招标文件时请如实认真填写报名登记表和投标人信息；若因投标单位提供的错误或不实信息，对其投标事宜造成影响的，由其投标单位自行承担所有责任。