成都市新津区中医医院2026年医疗设备维修维保服务采购项目询预算价公示（二次）

更正公告（一次）

一、项目基本情况

原询预算价公告项目名称：成都市新津区中医医院2026年医疗设备维修维保服务采购项目询预算价（二次）

首次公告日期：2026年1月20日

二、更正信息：

更正事项：询价公告

更正原因：

采购需求更正

更正内容：

原内容：

★包二：层流设备维修维保服务

- 技术服务要求

具体要求栏：

2.初效过滤器每2个月更换一次；中效过滤器每3个月更换一次；亚高效每6个月更换一次；末端高效过滤器宜每年检查一次,当阻力超过设计初阻力 160 Pa、已经使用3年以上时或尘埃粒子数据临近《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013标准时更换一次。初效过滤器每季度清洗一次。

更正为：

2.初效过滤器每2个月更换一次；中效过滤器每3个月更换一次；亚高效每6个月更换一次；末端高效过滤器宜每年检查一次,当阻力超过设计初阻力 160 Pa、已经使用3年以上时或尘埃粒子数据临近《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013标准时更换一次。初效过滤器每月洗一次。

（更新后的询价文件详见下方附件）

原询价文件网上报名截止时间：2026-1-23 ，更正为：2026-1-26  。现场资料递交截止时间：2026-1-27   16：00，更正为：2026-1-28  16:00。

其他内容不变

更正日期：2026年1月21日