项目编号：xjqzyyy2023-30

成都市新津区中医医院

电力系统能耗监管改造采购项目

比选文件

成都市新津区中医医院

2023年7月

第一章	比选邀请

成都市新津区中医医院电力系统能耗监管改造采购项目拟采用比选方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目比选。

一、采购项目基本情况

1、项目编号：xjqzyyy2023-30

2、采购项目名称：成都市新津区中医医院电力系统能耗监管改造采购项目

3、采购人：成都市新津区中医医院

4、采购方式：比选

二、资金情况

1、资金来源：自筹资金。

2、本项目采购控制价18.9535万元，报价超过控制价视为无效投标文件

三、采购项目简介：

详见第五章

四、供应商邀请方式

公告方式：本次比选邀请在成都市新津区中医医院官网以公告形式发布。

五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

详见第三章

- 禁止参加本次采购活动的供应商

1、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制比选文件通知书过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为比选文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

2、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的要求，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动。

七、招标文件获取方式、时间、地点：

1、比选文件获取：报名供应商在成都市新津区中医医院官网自行下载；报名时间：自北京时间2023年7月10日-11日（9:00-16:00，工作时间），超过报名时间不接受报名。报名邮箱：171650375@qq.com。按报名登记表要求提供相关报名材料。报名登记表见挂网附件。

2、本项目比选文件无偿获取（比选文件获取后, 比选资格不能转让）。

八、递交响应文件截止时间：

响应文件接收截止时间：2023年7月12日16:00（北京时间）

九、递交响应文件地点：响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达招标地点。逾期送达、密封和标注错误的响应文件，采购人恕不接收。本次采购不接收邮寄的响应文件。

十、响应文件开启时间：择期开启。

十一、联系方式

采购人：成都市新津区中医医院

地址：成都市新津区西创大道1389号

比选文件递交联系人：潘老师 王老师  02882526150

项目联系人：陈老师   电话：13982085772

- 第二章	比选须知

一、供应商须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 确定邀请招标的供应商方式 | 本次采购采取公告形式的方式邀请参加招标的供应商。 |
| 2 | 采购预算 | 采购控制价：18.9535万元 报价超过控制价，视为无效 |
| 3 | 联合体 | 不允许联合体。 |
| 4 | 低于成本价 不正当竞争预防 措施 | 在评审过程中，评审委员会认为供应商的报价明显低于其他进入报价的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述）。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。 供应商提供书面说明后，评审小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，评审小组应当将其响应文件作为无效处理。 |
| 5 | 招标情况公告 | 供应商资格审查情况、最终报价、评审结果等在成都市新津区中医医院官网上予以公告。 |
| 6 | 招标内容咨询 | 联系人：陈老师 电话：13982085772 |
| 7 | 招标文件发售、结果工作咨询 | 联系人：潘老师 王老师 电 话：028-82526150 |
| 8 | 成交通知书领取 | 采购结果公告在成都市新津区中医医院官网网上发布后，请成交供应商凭有效身份证明证件到成都市新津区中医医院采购部领取成交通知书。 电 话：82526150 |
| 9 | 供应商询问 | 供应商询问由成都市新津区中医医院负责答复。 联系人：陈老师 电话：13982085772 |
| 10 | 供应商质疑 | 对于采购文件的质疑由采购人负责答复；对于本项目资质要求、技术参数要求及综合评分明细表要求由采购人编制，由采购人负责答复；对于采购过程和采购结果由采购人负责答复。供应商对采购文件、评审结果提出质疑的，应在招标公告、中标结果公示期限内，逾期不予受理。接收方式：书面形式现场递交。 |
| 11 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：成都市新津区中医医院纪检监察室。 联系电话：82556979 |

- 第三章	供应商资格条件要求

一、参加的供应商应具备下列资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次比选采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

6.符合法律、行政法规规定的其他条件；

7.本项目不允许联合体参加。

二、 根据采购项目提出的特殊条件：无

第四章	供应商应当提供的资格、资质性及其他

类似效力要求的相关证明材料

###### 应当提供的供应商资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料（须加盖鲜章）

###### （一）资格要求相关证明材料

①企业提供：三证（《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或三证（多证）合一的《营业执照》（复印件，正本或副本均可）。营业执照允许经营范围须包含电力设施承装、承修、承试或合同能源管理或信息系统集成服务或节能管理服务。

②事业单位提供：《事业单位法人证书》（复印件）、《组织机构代码证》（复印件，二证或多证合一的不提供）；备注：本项目不涉及

③民办非企业单位提供民办非企业单位登记证书（复印件）。备注：本项目不涉及

注：①若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；②若为自然人：提供“身份证明材料”。（以上均提供复印件盖鲜章）

（二）具备良好商业信誉的证明材料（可提供承诺函，格式详见第七章）

（三）具备健全的财务会计制度的证明材料。（可 提供承诺函，格式详见第七章）

①可提供 2021—2022年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；

②也可提供 2021—2022年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）；

③也可提供截至比选申请书递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）；

④新成立公司（本项目报价截止时间前 1 年内注册的公司，以营业执照注册时间为准）可提供在工商备案的公司章程复印件。

⑤提供具有健全的财务会计制度的承诺函原件；（格式自拟）

注：以上①②③④⑤提供任一即可。

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（可提供承诺函格式自拟）

（1）缴纳税收证明材料（供应商可提供以下证明材料）：

供应商提供2021年任意一月的缴纳税收的银行电子回单或者税务部门出具的纳税证明或完税证明（注：原件或复印件或扫描件）或承诺书原件【格式可自拟】（注：承诺若不属实，将视为虚假响应）。

（2）缴纳社会保障资金（供应商可提供以下证明材料）：

供应商需提供相关专业技术人员开标前1个月（不含开标当月）的社保证明复印件加盖供应商公章或承诺书原件【格式可自拟】。

（注：1.缴纳的银行电子回单或以社保部门出具的为准（注：提供复印件或扫描件，原件备查。（注：承诺若不属实，将视为虚假响应）。

（五）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺函,格式自拟）；

（六）参加本次比选活动前三年内，供应商在经营活动中没有重大违法记录的证明材料。(提供承诺函,格式自拟)。

注：供应商应当对承诺的内容事项真实性负责，如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，将取消其中标资格；并且以提供虚假材料谋取中标追究法律责任（七）参加本次比选活动的供应商、法定代表人/主要负责人在参加本次比选活动前三年内不得具有行贿犯罪记录的证明材料。（公司成立不足三年的从成立之日起算）

（七）其他类似效力要求相关证明材料(提供承诺函,格式自拟)。

注：供应商应当对承诺的内容事项真实性负责，如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，将取消其中标资格；并且以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

（八）资质性要求相关证明材料：

法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件。

法定代表人/单位负责人授权代理书原件及代理人身份证明材料复印件;

注：法定代表人/单位负责人授权代理书原件需签字并加盖公章；

注：本章所有证明文件或承诺函，中标供应商均需提供证明材料原件备查。如无法提供证明材料原件备查的，视为虚假响应。

- 采购项目技术、服务及其他商务要求

- 采购种类、技术参数及数量

| 序号 | 物品名称 |  | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、电力计量系统硬件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 三相智能能效采集终端 |  | 1、带谐波检测功能 2、精度等级：有功：0.5S 级，无功：1.0 级 3、通讯：双RS485 接口，MODBUS-RTU， 4、可支持4G通讯自行传输数据 5、时钟误差：≤0.5s/d 6、平均无故障工作时间(h)：≥50000h 7、温度范围：正常工作温度：-10℃~+45℃； 8、极限工作温度：-20℃～+55℃；存储温度：-40℃～+70℃ | 台 | 47 |
| 2 | 开口式电流互感 器 |  | 1、开口式，便于医院场景改造安装 2、获得 CE、UL 认证 3、电压等级: 0 . 4 KV； 4、防护等级:Ip 20； 5、使用环境: - 20℃至 50℃。 6、误差：- 1±1 7、相位差：+ 1.5±1 8、变比：5A/2mA L=2m | 组 | 47 |
| 3 | 智能通信采集控制器 |  | 1、4串口，2网口 2、数据采集功能：支持Modbus RTU、Modbus TCP、DL/T645、CJ/T188、IEC103、IEC104、 AnyPolling等，可定制开发； 3、数据转发功能：支持Modbus TCP服务端、Modbus TCP客户端、Modbus RTU、IEC104服务端、 IEC104客户端、HJ212环保协议、Q/GDW376.1、MQTT、JSON、电力需求侧协议、住建部协议，可定制开发； 4、支持以不同的协议向多个云平台上传数据； - 5、支持MD5身份认证机制，支持128位AES及DES、3DES等高级加密标准算法； - 6、支持TLS安全协议； - 7、通信白名单、防火墙、WEB服务端口设置等功能，确保网络信息安全； - 8、支持历史数据断点续传功能； - 9、支持最值统计、越限告警、数据冻结、事件记录等数据处理，可以曲线、 图表方式显示实时数据和历史数据； - 10、支持创建虚拟设备和虚拟数据计算功能； - 11、支持远程配置和调试功能，实现远程组态配置、通信调试和驱动配置功能，节约调试及维护成本； - 支持远程升级功能；支持远程平台对网关进行统一管理，支持用户管理和权限管理；支持手机扫码调试； - 12、支持应用程序在线升级和远程升级； - 13、支持内部时钟RTC、SNTP校时、手动校时、主站通信对时，走时精度误差小于0.5秒每天 | 台 | 5 |
| 4 | 4G流量卡 |  | 3G/月-2FF物联网卡-含3年资费,工业级 | 张 | 13 |
| 5 | 电表数据对接 |  | RS485 对接 | 点 | 47 |
| 6 | 电表数据协议对 接 |  | RS485 对接 | 项 | 1 |
| 二、主控层工作站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控主机 | 服务器,E-2224G,32G,1*2T,集显,双网口 |  | 台 | 1 |
| 2 | 独立显卡 | 显卡,GT730,2G(VGA+HDMI+DVI),配VGA视频线 |  | 台 | 1 |
| 3 | 液晶显示器 | 液晶显示器,21.5寸,DP、VGA接口,自带DP线 |  | 台 | 1 |
| 4 | 系统操作软件 | 微软,Win10正版中文专业版 |  | 套 | 1 |
| 5 | 数据库 | SQL-SERVER-2016,中文正版,标准5用户 |  | 套 | 1 |
| 三、智慧综合能源系统管理软件平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 平台基础框架功能 | - 基于 B/S 架构，支持web端远程访问 - 2.数据记录与回溯：系统数据记录、采样、保留、追踪管理 - 3.日志管理：用户登录退出、编辑用户等的操作, 用户登录查看操作功能模 块记录 - 4.用户与权限：登录验证（用户名和密码通过验证）用户及权限定义和修改(不同角色可查看的功能模块定义） - 5.备份和恢复：数据自动备份和系统恢复 - 6.报表功能：日报表、月报表、季度报表 - 7.配电管理模块，配电系统运行状态实时查看，各点位电参量信息等 |  | 套 | 1 |
| 2 | 自动抄表 | 系统自动抄表 |  | 项 | 1 |
| 3 | 用电报表与报告 | 按照抄表需求，定制自动生成报表模板:所有能耗节点数据，可通过报表查看、下载成 Excel 表格 |  | 项 | 1 |
| 4 | 能耗实时监测 | 可以按不同科室、不同使用场景进行能耗分类、分项统计分析，并可以按不同时间跨度（小时、日、周、月、年）进行能耗K 线图展示。 |  | 项 | 1 |
| 5 | 能耗查询 | 可查询任意范围时间段累计总能耗值 |  | 项 | 1 |
| 四、施工调试&线缆 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备点位调试 | 满足项目需求 |  | 项 | 47 |
| 2 | 系统调试 | 满足项目需求 |  | 项 | 1 |
| 3 | 施工 | 满足项目需求 |  | 项 | 1 |
| 4 | 管线及辅材 | 通讯线 RVVSP 2*1.5、电源线 RVV 2*1.0，网线六类，管材 KBG 其他等辅助材料，具体数量投标人根据现场实际情况自行配置， 材料满足国家或行业相关要求 |  | 项 | 1 |

二、产品要求：

1.远传电表：

①4G网通信方式，带双路485通讯，有功：0.5S 级，无功：1.0 级。

2、通讯采集终端：

①、4串口，2网口；

②、数据采集功能：支持Modbus RTU、Modbus TCP、DL/T645、CJ/T188、IEC103、IEC104、 AnyPolling等，可定制开发；

③、数据转发功能：支持Modbus TCP服务端、Modbus TCP客户端、Modbus RTU、IEC104服务端、 IEC104客户端、HJ212环保协议、Q/GDW376.1、MQTT、JSON、电力需求侧协议、住建部协议，可定制开发；

④、支持以不同的协议向多个云平台上传数据；

⑤、支持MD5身份认证机制，支持128位AES及DES、3DES等高级加密标准算法；

⑥、支持TLS安全协议；

⑦、通信白名单、防火墙、WEB服务端口设置等功能，确保网络信息安全；

⑧、支持历史数据断点续传功能；

⑨、支持最值统计、越限告警、数据冻结、事件记录等数据处理，可以曲线、 图表方式显示实时数据和历史数据；

⑩、支持创建虚拟设备和虚拟数据计算功能；

⑪、支持远程配置和调试功能，实现远程组态配置、通信调试和驱动配置功能，节约调试及维护成本；支持远程升级功能；支持远程平台对网关进行统一管理，支持用户管理和权限管理；支持手机扫码调试；

⑫、支持应用程序在线升级和远程升级；

⑬、支持内部时钟RTC、SNTP校时、手动校时、主站通信对时，走时精度误差小于0.5秒每天

3、工作站：需要不小于32G运行内存，2G的独立显卡，2T硬盘，正版win10操作系统，正版SQL-SERVER-2016 5用户数据库系统

三、售后要求：

①响应时间要求：接到医院维修需求后，2小时内到达医院响应维修。

②质量保证要求：质保期不低于24个月且质保期后维修只收取材料费和人工费。

③管理平台要求：提供不低于1年技术支持服务。

四、验收标准：

①所有硬件、软件的品牌、参数、数量与合同保持一致；

②所有现场安装的设备，安装位置合适、美观，安装须牢固可靠，线缆须捆扎归纳到位；

③硬件设备现场安装过程中临时产生的原有设备的位置变动最后须复原，中途产生的废弃物需处理干净；

④硬件设备安装、软件调试都完成并且系统可以正常使用；

以上四条全部满足才视为验收成功。

本章内容均为实质性要求。

# 第六章 评审办法

一、评审方法和评审标准

1、评审原则

1.1评审工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评审程序和标准对待所有的供应商。

1.2评审过程中遵循物有所值利益的原则。

2、评审标准

2.1资格证明文件完整、真实、有效；

2.2报价合理，并且最大限度满足招标文件要求；

2.3提供的货物（服务、工程）满足招标文件技术方面的要求；

2.4有能力提供优良的售后服务。

3、资格性检查

采购人应依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加投标的供应商等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

采购项目资质审查记录表

| 序号 | 资格审查证明材料 | 审查情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照相关材料 |  |  |
| 2 | 良好的信誉证明材料（或承诺函） |  |  |
| 3 | 财务报告或财务报表相关材料 |  |  |
| 4 | 具备履约合同所必须的设备和专业技术能力（提供承诺函） |  |  |
| 5 | 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（或承诺函） |  |  |
| 6 | 没有重大违法记录和犯罪记录承诺函 |  |  |
| 7 | 其他类似效力要求相关证明材料 如：法人身份证、代理人身份证、授权委托书等 |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |

二、评审程序

（一）评审会

采购人根据实际工作安排择期召开评审会。

（二）评审专家组成

医院院内采购项目评审专家由本院熟悉该项目及有相关采购项目评审经验的专家三人及以上的单数组成，负责本次采购项目评审工作。

（三）评标原则：根据《中华人民共和国政府采购法》和财政部第18号令的有关规定，按照公开、公平、公正的原则对投标人投标文件进行综合评定和多个或单位供应商进行招标。按综合得分由高到低的顺序排序，得分最高的中选。

三、评审细则及标准

（一）评审方法：综合评分法。

（二）评审小组成员应当对每个有效供应商的响应文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效供应商的总分。其他不能明确区分的评分因素由招标小组成员共同评分。

（三）综合评审明细表

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价分 | 满足招标文件要求且报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=（最低报价/最后报价）×价格权值×100 | 30 |
| 2 | 售后服务评价 | 根据投标供应商是否满足以下要求进行评价： (1)投标单位在成都市内是否设立售后服务网点 (提供服务的营业执照)或与指定的售后服务商签订的售后服务协议书 (提供厂家或总代理盖章的协议书)或投标单位在成都当地具有办事机构及提供自有产业证明或租房合同复印件；(2)根据投标供应商对维修人员接到维修通知后承诺到达用户现场的时间由短至长的排名进行评价(投标供应商须结合售后机构距离项目现场的距离承诺到达现场进行维修服务的时间 ，承诺到达的时间不能超过2小时 ，须在投标文件中附承诺)。 (1) 满足2项：6分； (2) 满足1项：3分； （3）满足0项：0分。 | 6 |
| 3 | 业绩评价 | 评标委员会根据投标人提供的2019年1月至今独立完成的 同类项目业绩情况进行评分。 每提供一份有效业绩 ，得4分 ，满分8分。 投标人应提供对应业绩项目的采购合同文本或者中标通 知书复印件 ，未完整提供上述证明材料复印件者不得分。 | 8 |
| 3 | 综合实力评价 | - 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书，同时具有3项证书的得6分；缺一项扣2分 ，扣至0 分为止。 - (2) 投标人需提供自己的能效管控类等系统的软件著作权证明 ，得5分，不提供不得分； - 投标人提供的软件、硬件设备均为自主品牌，得5分，不满足不得分； - 投标单位具有拟用于本项目的交付项目负责人，职称需在中级及以上 ，具备机电工程一级建造师资格，及近6月的社保证明，得5分，未提供或提供不全不得分； | 21 |
| 2 | 实施方案评价 | 根据投标人提供整个项目的整体实施方案 (含①人员配置 ②供货方案 ③施工计划④质量保证措施⑤施工技术⑥安全保证措施⑦工期保证措施。 以上内容完善全面、人员配置合理、切实可行的每条得5分；如以上内容缺失每一项扣5分，其中方案内容不完善，存在不合理和不可实施，每一项扣2.5分，扣完为止。 | 35 |

（四）废标

本次采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

1、符合专业条件的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。废标后，在成都市新津区中医医院官网挂网公告，并公告废标的情形。

5、对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

（五）定标

1、本项目根据评标委员会推荐的中标候选供应商名单，按顺序确定中标供应商。

2、评标委员会将评标情况写出书面报告，在评标结束后5个工作日内，将评审结果公布在医院官网上。同时向成交供应商发出成交通知书。

3、采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

4、成交合同条款由供货商与采购人协商签订。

# 第七章  响应文件

1、响应文件的组成（实质性要求）

供应商应按照比选文件的规定和要求编制响应文件。供应商在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包他人完成的，应当在响应文件中载明。

供应商编写的响应文件应包括资格性响应文件和其他响应文件两部分 。资格性响应文件用于评审小组资格审查，其他响应文件用于评审。

2、资格响应部分 供应商按照比选文件要求提供的有关证明材料及优惠承诺。包括以下内容：

（1）承诺函；

（2）供应商符合比选文件规定的资格证明材料；（见比选文件第四章）

（3）其他供应商认为需要提供的文件和资料；

3、其他响应部分  供应商按照比选文件要求做出的技术应答，主要是针对采购项目服务要求和和技术要求做出的实质性响应和满足。供应商的技术应答应包括下列内容：

（1）开标一览表；

（2）服务方案、项目实施方案；

（3）服务要求应答表；

（4）商务应答表；

（5）证明供应商业绩和荣誉的有关材料；

（6）供应商承诺给予采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包含的采购事项。供应商不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避比选文件的约束。否则，供应商提供的响应文件将作为无效投标处理，即使成交也将取消成交资格）。（如适用）

（7）供应商按照比选文件要求作出的其他应答和承诺。

4、响应文件的语言（实质性要求）

4.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关报价的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

4.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。

5．计量单位（实质性要求）

除比选文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

6. 报价货币（实质性要求）

本次项目的报价货币为人民币，报价以比选文件规定为准。

7.响应文件格式

7.1 供应商应执行比选文件第八章的规定要求。

7.2 对于没有格式要求的比选文件由供应商自行编写。

8.响应文件的编制和签署

8.1 资格性响应文件正本1份副本1份（实质性要求），并在其封面上清楚地标明资格性响应文件、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

8.2 其他响应文件正本1份副本1份（实质性要求），并在其封面上清楚地标明其他响应文件、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

8.3 响应文件正本和副本均需在规定签章处签字和盖章（也可盖骑缝章）。响应文件副本可采用正本的复印件；电子文档采用U盘制作，如有。（与响应文件正本一致的PDF/Word文档存入）注：本项目不要求提供电子文档。

8.4 响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字并盖供应商公章。

8.5（实质性要求）响应文件应由供应商法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表在响应文件要求的地方签字（或加盖私人印章），要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

8.6 响应文件正本和副本需要逐页编目编码。

8.7 响应文件正本和副本应当采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

8.8（实质性要求）响应文件应根据比选文件的要求制作，签署、盖章（可盖骑缝章）。（按照《四川省政府采购评审工作规程（修订）》规范）

8.9 响应文件统一用A4幅面纸印制，除另有规定外。

9.响应文件的密封和标注（不属于本项目评审范畴，由采购人在接收响应文件时及时处理）

9.1 响应文件可以单独密封包装，也可以所有响应文件密封包装在一个密封袋内。

9.2 响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称。

9.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。

9.4 未按以上要求进行密封和标注的响应文件，采购人将拒收或者在时间允许的范围内，要求修改完善后接收。

10.响应文件的递交

10.1 资格性响应文件和其他响应文件应于递交响应文件截止时间前送达指定地点，采购人拒绝接收截止时间后送达的响应文件。

10.2 本次采购不接收邮寄的响应文件。

11.响应文件的修改和撤回（补充、修改响应文件的密封和标注按照本章“9.响应文件的密封和标注”规定处理）

11.1供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在递交截止时间之前送达采购人；补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。且该通知需经正式授权的供应商代表签字方为有效。 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

11.2供应商对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应该按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”字样。

11.3 供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件。

11.4 响应文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。

11.5供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

# 第八章  响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但供应商响应文件相关资料和本章所制格式不一致的，评审小组可能在评分时以响应文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项（如果供应商响应文件中已经去掉备注而无其他解释性说明，则视为完全理解并同意备注中的要求）。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

# 投标文件封面格式

- 投  标  文	件

（正/副本）

项目编号：

项目名称：

供应商（加盖公章）：

法定代表人/主要负责人或其委托代理人签字：

时间： 年 月 日

- 格式1：

一、报价函

成都市新津区中医医院：

1.我方全面研究了“          ”项目比选文件（项目编号：          ），决定参加贵单位组织的本项目比选。

2.我方自愿按照比选文件规定的各项要求（包括文件中“注“和实质性要求”的内容）向采购人提供所需（货物/服务），总报价为人民币          万元（大写：          ）。其中报价产品          为进口产品。

3.一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

4.我方同意本比选文件参照《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

5.我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本1份，用于比选报价。

6.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与比选文件有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7.本次比选，我方报价有效期为比选文件规定的起算之日起30天。

供应商名称：   （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：   年   月   日

- 格式2：

承诺函

（资格条件要求承诺函）

成都市新津区中医医院：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人名共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次比选采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次比选采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商参与同一合同的政府采购活动的行为。

四、参加本次比选采购活动，不存在和 其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时是委托同一自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采【2015】33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

六、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、我单位不为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。

八、我单位、我单位法定代表人/主要负责人在前3年内不具有行贿犯罪记录。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：                       （单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：

格式3：

供应商基本情况

1．供应商概况：

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

# 格式4：

供应商法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：                        地址：

成立时间：

经营期限：

姓名：                 性别：           年龄：           职务：

系                           公司的法定代表人。

特此证明

公司（盖公章）：

日期：

# 格式5：

供应商法定代表人授权委托书

成都市新津区中医医院：

本授权声明：                             公司（投标人名称） （法定代表人姓名、职务）授权                       （被授权人姓名、职务）为我方“                         ”项目（招标编号：                ）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

法定代表人签字或者加盖个人名章：

授权代表签字：

投标人名称：                                  公司（单位盖章）。

日期：                     。

附：1、法定代表人身份证复印件

2、授权代表身份证复印件

（注：身份证应双面复印或扫描，复印或扫描页盖有供应商鲜章）

# 格式6：

开标一览表

项目名称：成都市新津区中医医院电力系统能耗监管改造采购项目

| - 序号 | - 设备名称 | - 单位 | - 报价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 成都市新津区中医医院电力系统能耗监管改造采购项目 | 1项 |  |

注：1、 报价应包含服务费、保险、税费等招标文件规定的、其他费用。报价不含采购方人员的交通、食宿费用。

2、“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人/单位负责人或授权代表签字并盖投标人印章。

3、“开标一览表”除了单独密封递交外，投标文件（正副本）也应当提供， 如有遗漏，将视为无效投标

4、报价内容应与采购清单中所列内容一致。

投标人名称：XXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人/授权代表（签字或加盖个人名章）：XXX。

投标日期：XXX。

# 格式7：

分项报价明细表

（本项目不适用）

注：1、分项报价明细表合计报价应与采购清单中所列内容及开标一览表报价合计相一致。

2、供应商的分项报价只能在该模板上增加或补充，不能减少。

投标人名称：XXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人/授权代表（签字或加盖个人名章）：XXX。

投标日期：XXX。

# 格式8：

## 响应情况表

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 是否响应或偏离 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 备注：采购清单所列的内容均为实质性要求，供应商必须完全满足；否则视为投标无效。其余条款，投标供应商必须按照采购需求条款逐一应答响应。凡未逐一响应的，视为不响应，作无效处理。

# 格式9：

##### 具有良好商业信誉的承诺函

致：成都市新津区中医医院

本单位 	   （投标人名称）参加 	      （项目名称及项目编号）的采购活动，现承诺如下：

我单位在参加此项目投标前，没有被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单，且在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中良好履约，没有行贿犯罪记录。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责，如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

特此承诺。

投标人名称：XXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人/授权代表（签字或加盖个人名章）：XX。

投标日期: XXX。

格式10：

服务承诺

投标人可自行制作格式

# 格式11、招标文件要求提供的其他文件或资料（格式自拟）

# 格式12、其他投标人认为需要提供的其他文件或资料（格式自拟）

第九章  采购合同（草拟）

（仅供参考，以实际签订为准）

合同编号：

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及***********************项目（项目编号：          ）的《招标文件》，乙方的《投标文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《招标文件》、《投标文件》、《成交通知书》等均为本合同的组成部分。

项目基本情况

合同期限：

内容与质量标准

1、XXXX；

2、XXXX；

3、XXXX．

…

费用及支付方式

本项目费用由以下组成：

1、XX万元；

2、XX万元；

3、XX万元。

……

支付方式：*********************

知识产权

甲方的权利和义务

乙方的权利和义务

违约责任

不可抗力事件处理

解决合同纠纷的方式

合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权委托授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经监管部门审批，并签书面补充协议报监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同一式XX份，自双方签章之日起起效。甲方XX份，乙方XX份，具有同等法律效力。

附件

- 乙方营业执照（复印件需加盖乙方公章）

甲方：   （盖章）                 乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：        法定代表人（授权代表）：

地    址：                          地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                              账号：

电    话：                          电    话：

传    真：                          传    真：

签约日期：XX年XX月XX日               签约日期：XX年XX月XX日

注：其他合同专用条款在合同签定时另行约定。