成都市新津区中医医院新风系统及中央空调采购项目询预算价公示

各潜在供应商：

成都市新津区中医医院复兴街房屋新风系统及中央空调采购项目，因室内装修吊顶均已完成。新增1、2楼多联机系统及1楼新增新风系统。新风机2台，多联机室外机3台，多联机室内机43台。其中部分空调冷凝水管已由装饰预留完成。各投标人自行勘察现场，充分考虑本项目特殊性，结合项目清单综合考虑投标报价，报价须包含完成本项目所需的全部费用（含电源部分）。

现将具体采购需求公告如下（详见附件1），各潜在供应商如有意向参与，请主动与我院联系，并在公示期内提供以下资料，以便初步甄选。

一、公司情况介绍

- 公司相关业务情况、业绩简介；

2、公司营业执照复印件；公司法人身份证复印件，或授权委托书及授权委托人身份证复印件。

##### 二、报名要求及资料递交

1、资料必须密封，现场递交成都市新津区中医医院采购办。

2、报价资料需按照医院要求格式报价。（附件2）注：报价单需要独立装订一份并密封（盖鲜章）。

3、参与供应商应符合《政府采购法》第二十一条及第二十二条的相关资质要求。

4、所有递交资料要包含参数，资料及相关证明材料必须加盖供应商鲜章有效，提供产品技术参数资料。

5、拟参与本项目的供应商如需了解项目情况，自行对接该项目负责人了解相关信息。

6、所有递交资料及相关证明材料必须加盖供应商鲜章有效。

##### 三、本次公开询价结果只作为本项目采购预算价，不作为成交价。

四、其他事项

1、报名资料接收时间：（2024年2月1日-2024年2月2日工作时间9：00-16：00；文件接收截止日期：2024年2月4日16：00）递交资料人员须为法人或授权委托人并提供证明文件查看。报名登记表见附件3

2、公示人：成都市新津区中医医院 地址：成都市新津区西创大道1389号

3、报名联系人：潘老师、王老师028-82526150，项目咨询联系人：徐老师，13881703053

4、报名供应商可通过邮箱171650375@qq.com报名，详见附件3。

附件1

# 一、招标范围：

新风及多联机系统供货及安装、工程材料供货及安装、空调系统调试、室内装饰破坏及恢复、走管走线打孔等等。

# 二、验收标准：

按国家有关规定、采购文件的质量要求和技术指标、成交供应商的响应文件及承诺以及合同约定标准进行验收。

- 三、工期：

- 合同签订后20日历天完成本项目全部内容并交付使用。

# 招标货物需求表

1、中央空调需求

| 序号 | 采购需求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称：多联机空调室外机 制冷量：≥40.0KW， 制热量：≥45.0KW 额定制冷功率：≤10.70KW， 额定制热功率：≤11.05KW APF:≥5.0 噪音：≤61dB(A) 出风方式：顶出风，机组不得采用组合形式。 | 1 | 台 |
| 2 | 名称：多联机空调室外机 制冷量：≥73.0KW， 制热量：≥80.0KW 额定制冷功率：≤20.00KW 额定制热功率：≤19.00KW APF:≥4.70 噪音：≤64dB(A) 出风方式：顶出风 | 1 | 台 |
| 3 | 名称：多联机空调室外机 制冷量：≥100KW， 制热量：≥110KW 额定制冷功率：≤28.00KW 额定制热功率：≤28.00KW APF:≥4.5 噪音：≤67dB(A) 出风方式：顶出风 | 1 | 台 |
| 4 | 名称：多联机空调室内机-环绕出风嵌入式 制冷量：≥2.2KW 制热量：≥2.5KW | 7 | 台 |
| 5 | 名称：多联机空调室内机-环绕出风嵌入式 制冷量：≥2.8KW 制热量：≥3.2KW | 10 | 台 |
| 6 | 名称：多联机空调室内机-环绕出风嵌入式 制冷量：≥3.6KW 制热量：≥4.0KW | 5 | 台 |
| 7 | 名称：多联机空调室内机-环绕出风嵌入式 制冷量：≥5.0KW 制热量：≥5.6KW | 6 | 台 |
| 8 | 名称：多联机空调室内机-环绕出风嵌入式 制冷量：≥5.6KW 制热量：≥6.3KW | 2 | 台 |
| 9 | 名称：多联机空调室内机-环绕出风嵌入式 制冷量：≥6.3KW 制热量：≥7.1KW | 1 | 台 |
| 10 | 名称：多联机空调室内机-环绕出风嵌入式 制冷量：≥8.0KW 制热量：≥9.0KW | 2 | 台 |
| 11 | 名称：多联机空调室内机-环绕出风嵌入式 制冷量：≥10.0KW 制热量：≥11.2KW | 3 | 台 |
| 12 | 名称：多联机空调室内机-环绕出风嵌入式 制冷量：≥11.2KW 制热量：≥12.5KW | 7 | 台 |
| 13 | 铜管Φ6.35mm（含保温） | 121 | m |
| 14 | 铜管Φ9.52mm（含保温） | 199 | m |
| 14 | 铜管Φ12.7mm（含保温） | 69 | m |
| 15 | 铜管Φ15.88mm（含保温） | 91 | m |
| 16 | 铜管Φ19.05mm（含保温） | 73 | m |
| 17 | 铜管Φ22.22mm（含保温） | 14 | m |
| 18 | 铜管Φ25.4mm（含保温） | 16 | m |
| 19 | 铜管Φ28.58mm（含保温） | 42 | m |
| 20 | 铜管Φ31.75mm（含保温） | 41 | m |
| 21 | 铜管Φ38.1mm（含保温） | 33 | m |
| 22 | 制冷剂（R410a） | 70 | KG |
| 23 | 分歧管（厂家综合考虑） | 40 | 套 |
| 24 | 冷凝水管（综合考虑） | 188 | m |
| 25 | 管道支架（丝杠、角钢、安装辅料等） | 700 | KG |
| 26 | RVVP3*0.75mm信号线（屏蔽线） | 380 | m |
| 27 | DN20穿线管 | 380 | m |
| 28 | 室内机电源线（BV-2.5mm2，电气配管规格：φ25） | 928 | m |
| 29 | 外机电源线1（YJV-5*4.0mm2，电气配管规格：φ32） | 63 | m |
| 30 | 外机电源线2（YJV-5*16mm2，电气配管规格：φ50） | 33 | m |
| 31 | 外机电源线3（YJV-3*25+16*2mm2，电气配管规格：φ60） | 31 | m |
| 32 | 室外型桥架（100*100*1.2mm） | 9 | m |
| 33 | 断路器（16A/25A/32A/63A/80A） | 5 | 个 |
| 34 | 二楼室外机接水盘（供应商综合考虑） | 1 | 套 |
| 35 | 主机基础(商品混凝土，强度等级:≥C30，体积：符合规范要求，供应商按照所投设备尺寸综合考虑。) | 1 | 项 |
| 36 | 室内破顶及恢复（包含室内机位置、墙面打孔位置、过道分歧管焊接位置、走管吊顶的拆除及后期的恢复。供应商综合考虑。） | 1 | 项 |
| 37 | 墙面开孔（房间与房间为砖面墙体，供应商开孔大小以实际为准，施工完成后需要对孔洞封堵，供应商综合考虑。） | 1 | 项 |

2、新风系统需求

| 序号 | 采购需求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称：新风机（含控制开关） 风量≥700m³/h 静压≥150Pa PM2.5过滤模块（粗效+高效过滤） | 2 | 台 |
| 2 | Φ120PVC塑料风管 | 32 | m |
| 3 | Φ160PVC塑料风管 | 17 | m |
| 4 | Φ200PVC塑料风管 | 32 | m |
| 5 | 铝箔软管 | 6 | m2 |
| 6 | ABSΦ160圆形送风口 | 8 | 个 |
| 7 | 铝合金单层防雨百叶200*200mm | 2 | 个 |
| 8 | Φ120风管蝶阀 | 8 | 个 |
| 9 | Φ200*500消声器 | 4 | 个 |
| 10 | 控制线BV-3*2.5mm2 | 46 | m |
| 11 | φ25电气配管 | 46 | m |
| 12 | 6A断路器 | 2 | 个 |
| 13 | 风系统辅材（综合考虑） | 1 | 批 |
| 14 | 室内破顶及恢复 | 1 | 项 |
| 15 | 墙面开孔 | 1 | 项 |

- 附件2：报价模板：

## 中央空调报价表格式

| 序号 | 采购需求 | 数量 | 单位 | 含税单价（元） | 含税合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称：多联机空调室外机 制冷量：≥40.0KW， 制热量：≥45.0KW 额定制冷功率：≤10.70KW， 额定制热功率：≤11.05KW APF:≥5.0 噪音：≤61dB(A) 出风方式：顶出风，机组不得采用组合形式。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 名称：多联机空调室外机 制冷量：≥73.0KW， 制热量：≥80.0KW 额定制冷功率：≤20.00KW 额定制热功率：≤19.00KW APF:≥4.70 噪音：≤64dB(A) 出风方式：顶出风 | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 名称：多联机空调室外机 制冷量：≥100KW， 制热量：≥110KW 额定制冷功率：≤28.00KW 额定制热功率：≤28.00KW APF:≥4.5 噪音：≤67dB(A) 出风方式：顶出风 | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 名称：多联机空调室内机-环绕出风嵌入式 制冷量：≥2.2KW 制热量：≥2.5KW | 7 | 台 |  |  |  |
| 5 | 名称：多联机空调室内机-环绕出风嵌入式 制冷量：≥2.8KW 制热量：≥3.2KW | 10 | 台 |  |  |  |
| 6 | 名称：多联机空调室内机-环绕出风嵌入式 制冷量：≥3.6KW 制热量：≥4.0KW | 5 | 台 |  |  |  |
| 7 | 名称：多联机空调室内机-环绕出风嵌入式 制冷量：≥5.0KW 制热量：≥5.6KW | 6 | 台 |  |  |  |
| 8 | 名称：多联机空调室内机-环绕出风嵌入式 制冷量：≥5.6KW 制热量：≥6.3KW | 2 | 台 |  |  |  |
| 9 | 名称：多联机空调室内机-环绕出风嵌入式 制冷量：≥6.3KW 制热量：≥7.1KW | 1 | 台 |  |  |  |
| 10 | 名称：多联机空调室内机-环绕出风嵌入式 制冷量：≥8.0KW 制热量：≥9.0KW | 2 | 台 |  |  |  |
| 11 | 名称：多联机空调室内机-环绕出风嵌入式 制冷量：≥10.0KW 制热量：≥11.2KW | 3 | 台 |  |  |  |
| 12 | 名称：多联机空调室内机-环绕出风嵌入式 制冷量：≥11.2KW 制热量：≥12.5KW | 7 | 台 |  |  |  |
| 13 | 铜管Φ6.35mm（含保温） | 121 | m |  |  |  |
| 14 | 铜管Φ9.52mm（含保温） | 199 | m |  |  |  |
| 14 | 铜管Φ12.7mm（含保温） | 69 | m |  |  |  |
| 15 | 铜管Φ15.88mm（含保温） | 91 | m |  |  |  |
| 16 | 铜管Φ19.05mm（含保温） | 73 | m |  |  |  |
| 17 | 铜管Φ22.22mm（含保温） | 14 | m |  |  |  |
| 18 | 铜管Φ25.4mm（含保温） | 16 | m |  |  |  |
| 19 | 铜管Φ28.58mm（含保温） | 42 | m |  |  |  |
| 20 | 铜管Φ31.75mm（含保温） | 41 | m |  |  |  |
| 21 | 铜管Φ38.1mm（含保温） | 33 | m |  |  |  |
| 22 | 制冷剂（R410a） | 70 | KG |  |  |  |
| 23 | 分歧管（厂家综合考虑） | 40 | 套 |  |  |  |
| 24 | 冷凝水管（综合考虑） | 188 | m |  |  |  |
| 25 | 管道支架（丝杠、角钢、安装辅料等） | 700 | KG |  |  |  |
| 26 | RVVP3*0.75mm信号线（屏蔽线） | 380 | m |  |  |  |
| 27 | DN20穿线管 | 380 | m |  |  |  |
| 28 | 室内机电源线（BV-2.5mm2，电气配管规格：φ25） | 928 | m |  |  |  |
| 29 | 外机电源线1（YJV-5*4.0mm2，电气配管规格：φ32） | 63 | m |  |  |  |
| 30 | 外机电源线2（YJV-5*16mm2，电气配管规格：φ50） | 33 | m |  |  |  |
| 31 | 外机电源线3（YJV-3*25+16*2mm2，电气配管规格：φ60） | 31 | m |  |  |  |
| 32 | 室外型桥架（100*100*1.2mm） | 9 | m |  |  |  |
| 33 | 断路器（16A/25A/32A/63A/80A） | 5 | 个 |  |  |  |
| 34 | 二楼室外机接水盘（供应商综合考虑） | 1 | 套 |  |  |  |
| 35 | 主机基础(商品混凝土，强度等级:≥C30，体积：符合规范要求，供应商按照所投设备尺寸综合考虑。) | 1 | 项 |  |  |  |
| 36 | 室内破顶及恢复（包含室内机位置、墙面打孔位置、过道分歧管焊接位置、走管吊顶的拆除及后期的恢复。供应商综合考虑。） | 1 | 项 |  |  |  |
| 37 | 墙面开孔（房间与房间为砖面墙体，供应商开孔大小以实际为准，施工完成后需要对孔洞封堵，供应商综合考虑。） | 1 | 项 |  |  |  |
| 38 | 合计汇总 |  |  |  |  |  |
| 注；以上价格报价为含税价格。1-12项空调设备税率为13%，13-37安装服务费税率为9%。供应商综合考虑。 |  |  |  |  |  |  |

## 新风系统报价表格式

| 序号 | 采购需求 | 数量 | 单位 | 含税单价（元） | 含税合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称：新风机（含控制开关） 风量≥700m³/h 静压≥150Pa PM2.5过滤模块（粗效+高效过滤） | 2 | 台 |  |  |  |
| 2 | Φ120PVC塑料风管 | 32 | m |  |  |  |
| 3 | Φ160PVC塑料风管 | 17 | m |  |  |  |
| 4 | Φ200PVC塑料风管 | 32 | m |  |  |  |
| 5 | 铝箔软管 | 6 | m2 |  |  |  |
| 6 | ABSΦ160圆形送风口 | 8 | 个 |  |  |  |
| 7 | 铝合金单层防雨百叶200*200mm | 2 | 个 |  |  |  |
| 8 | Φ120风管蝶阀 | 8 | 个 |  |  |  |
| 9 | Φ200*500消声器 | 4 | 个 |  |  |  |
| 10 | 控制线BV-3*2.5mm2 | 46 | m |  |  |  |
| 11 | φ25电气配管 | 46 | m |  |  |  |
| 12 | 6A断路器 | 2 | 个 |  |  |  |
| 13 | 风系统辅材（综合考虑） | 1 | 批 |  |  |  |
| 14 | 室内破顶及恢复 | 1 | 项 |  |  |  |
| 15 | 墙面开孔 | 1 | 项 |  |  |  |
| 16 | 合计汇总 |  |  |  |  |  |
| 注；以上价格报价为含税价格。1项空调设备税率13%，2-15安装服务费税率为9%。供应商综合考虑。 |  |  |  |  |  |  |

#### 3、合计报价

| - 项目名称 | - 数量 | - 汇总价（元） |
| --- | --- | --- |
| - 成都市新津区中医医院新风系统及中央空调采购项目 | - 1项 |  |

- 附件3：报名登记表

报名登记表

| *报名项目名称（包号） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *报名单位 /个人名称 (统一社会信用代码/税号) | （盖章） |  |  |
| *单位 / 个人地址 |  |  |  |
| 单位电话 |  |  |  |
| *经办联系人 |  | *手 机 |  |
| 邮 箱 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

采购单位联系人：王老师 02882526150，邮箱171650375@qq.com

注:提供（1）报名登记表扫描件（2）投标单位营业执照副本复印件（3）经办人身份证复印件（以上三条均需加盖供应商公章，提供扫描至以上邮箱）（4）递交响应文件时，把以上3项资料盖章资料一并递交，此3项资料无需密封。

投标单位购买招标文件时请如实认真填写报名登记表和投标人信息；若因投标单位提供的错误或不实信息，对其投标事宜造成影响的，由其投标单位自行承担所有责任。