成都市新津区中医医院环保项目维保服务

询预算价公示

各潜在供应商：

成都市新津区中医医院模范街院区污水站运营；模范街院区污水监测、废气监测及普兴院区废气监测项目；废水在线监测设备租赁及维保（COD、余氯仪、流量计、pH、水质自动采样器、数据采集传输仪），需采购一家供应商进行三年维保服务。现将采购需求公告如下，各潜在供应商如对该项目有服务意向，请主动与我院联系，并在公示期内提供以下资料，以便初步甄选。

一、公司情况介绍

- 公司相关业务情况、业绩简介；

2、公司营业执照复印件；公司法人身份证复印件，或授权委托书及授权委托人身份证复印件。

##### 二、报名要求及资料递交

1、资料必须密封，现场递交成都市新津区中医医院采购办。（医院篮球场旁，两层板房第一间）。

2、报价资料需按照医院要求格式报价。（附件2）注：报价单需要独立装订一份并密封（盖鲜章）。

3、参与供应商应符合《政府采购法》第二十一条及第二十二条的相关资质要求。

4、所有递交资料要包含参数，资料及相关证明材料必须加盖供应商鲜章有效，提供产品技术参数资料。

5、拟参与本项目的供应商如需了解项目情况，自行对接该项目负责人了解相关信息。

6、所有递交资料及相关证明材料必须加盖供应商鲜章有效。

##### 三、本次公开询价结果只作为本项目采购预算价，不作为成交价。

四、其他事项

1、报名资料接收时间：（2024年10月11日-2024年10月12日工作时间9：00-16：00；文件接收截止日期：2024年10月14日16：00）递交资料人员须为法人或授权委托人并提供证明文件查看。报名登记表见（附件3）。

2、公示人：成都市新津区中医医院 地址：成都市新津区西创大道1389号。

3、报名联系人：潘老师、王老师028-82526150，项目咨询联系人：陈老师，13982085772

4、报名供应商可通过邮箱171650375@qq.com报名，详见附件3。

附件1

一、项目概括

（一）运营范围

1、成都市新津区中医医院模范街院区污水站运营；模范街院区污水监测、废气监测及普兴院区废气监测项目；废水在线监测设备租赁及维保（COD、余氯仪、流量计、pH、水质自动采样器、数据采集传输仪）。

- 2、运营维保要求如下：供应商负责管理现有污水操作设施日常操作维护；废水排口废水自动监测设备的日常操作维护；维持现有污水站的正常运转，负责采购污水处理药品，负责污水站设备日常维保。

（二）运营服务明细

| 序号 | 子项目名称 | 细项 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 药剂 | 负责采购污水处理药剂费用并使用，包括但不限于次氯酸钠、聚合氯化铝、活性炭等。 |
| 2 | 设备运营保养 | 泵、风机、电控箱及线路的每周的维护保养。 |
| 3 | 污水日常巡查 | 至少每两天现场巡查一次：消毒剂池液位、PAC池液位、各泵运行情况、风机、电控箱、线路情况及在线监测设备日常测试及运行情况。 |
| 4 | 人员管理 | 日常污水处理站运营管理。 |
| 5 | 第三方检测 | 详见表1：第三方检测项目、内容频次见下表 |
| 6 | 在线监测设备租赁 | COD、余氯仪、流量计、pH、水质自动取采样器及数据采集传输仪租赁。所有设备均符合国家最新标准，除“总余氯”外，其余设备均需要国家相关部门的《中国环境保护产品认证证书》和《环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告》,确保产品精度可靠、性能稳定故障率低（数据获取率＞95%） |
| 7 | 在线监测设备维保 | - 1、按照国家标准进行检测维护：年度计量检定（一次/年），季度进行自动检测设备比对(一次/季度)；设备出现故障后，1小时内赶到现场进行处置，2小时内给予解决方案，并及时向生态环境局报告。故障期间：需要采用手工监测，数据报送每天不少于4次，间隔时间不超过6小时，每天需要送第三方检测，并出具正式的报告。 - 2、在线测试设备产生的废液为“危险废弃物”，需要对其进行收集、合法暂存、暂存时间不超过一年，需要承诺在中标后一个月内，协助医院和有资质的处置企业签订处置协议（处置费用由中标方支付）。本次招标需要处理的危废：在线测试设备产生的废液、废活性炭、同时包括病理科的废液处置。 - 3、在线数据获取率不低于95%。如设备有异常需要在1小时内赶到现场进行处置，2小时内给予解决方案，确保废水处理系统的废水能及时检测。 - 4、出现数据异常后，或高于（低于）设定的预警值时，通过在线平台第一时间自动发送短信给事先设定好的人员手机，且需要第一时间电话通知采购人知晓，供应商立即停止废水排放，并进行手动测试，确保废水达标后才能排放，同时排查在线设备是否异常。 5、 在线监测设备租赁服务期限3年,所有在线设备保修三年，包含设备保养费、耗材费用、零部件费用、维修保养费用等均由供应商承担。 |

表1：第三方检测项目、内容、频次

注：本表检测项目均需有资质的第三方出具正式的报告

| 序号 | 监测类别 | 监测内容 | 频次 | 点位个数 | 1次监测个数 | 全年监测次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水排放口 | pH值 | 1次/季度 | 1 | 3 | 4 |
|  |  | 色度 | 1次/季度 | 1 | 3 | 4 |
|  |  | 悬浮物 | 1次/周 | 1 | 1 | 52 |
|  |  | 五日生化需氧量 | 1次/季度 | 1 | 3 | 4 |
|  |  | 化学需氧量 | 1次/季度 | 1 | 3 | 4 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 1次/季度 | 1 | 3 | 4 |
|  |  | 石油类 | 1次/季度 | 1 | 3 | 4 |
|  |  | 动植物油 | 1次/季度 | 1 | 3 | 4 |
|  |  | 挥发酚 | 1次/季度 | 1 | 3 | 4 |
|  |  | 总氰化物 | 1次/季度 | 1 | 3 | 4 |
|  |  | 总余氯 （以Cl2计） | 1次/季度 | 1 | 3 | 4 |
|  |  | 粪大肠菌群数 | 1次/月 | 1 | 3 | 4 |
|  |  | 氨氮（NH3-N） | 1次/季度 | 1 | 3 | 4 |
|  |  | 总磷（以P计） | 1次/季度 | 1 | 3 | 4 |
|  |  | 沙门氏菌 | 1次/季度 | 1 | 3 | 4 |
|  |  | 志贺氏菌 | 1次/季度 | 1 | 3 | 4 |
|  |  | 总砷 | 1次/季度 | 1 | 3 | 4 |
| 2 | 有组织废气 排放口 | 臭气浓度 | 1次/季度 | 1 | 3 | 4 |
|  |  | 氨（氨气） | 1次/季度 | 1 | 3 | 4 |
|  |  | 硫化氢 | 1次/季度 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | 废水处理站周界无组织废气 | 甲烷 | 1次/季度 | 1 | 3 | 4 |
|  |  | 臭气浓度 | 1次/季度 | 1 | 3 | 4 |
|  |  | 氨（氨气） | 1次/季度 | 1 | 3 | 4 |
|  |  | 氯 | 1次/季度 | 1 | 3 | 4 |
|  |  | 硫化氢 | 1次/季度 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | 煎药室 | 臭气浓度 | 1次/季度 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | 艾灸室内 | 臭气浓度 | 1次/季度 | 1 | 3 | 4 |
| 6 | 有组织废气 | 油烟 | 1次/年 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 有组织废气 排放口（3个） | 颗粒物 | 1次/年 | 3 | 3 | 1 |
|  |  | 二氧化硫 | 1次/年 | 3 | 3 | 1 |
|  |  | 林格曼黑度 | 1次/年 | 3 | 3 | 1 |
|  |  | 一氧化碳 | 1次/年 | 3 | 3 | 1 |
|  |  | 氮氧化物 | 1次/月 | 3 | 3 | 36 |
| 8 | 噪声 | 等效连续A声级 | 1次/季 | 4 | 1 | 4 |

以上费用由供应商负责（上述检测如有变动以生态环境部门和卫生健康部门等政府部门及采购人管理要求为准，变动的内容涉及增加的费用由供应商负责）；另供应商负责定期对废水生物菌种进行补充投加及培养。

（三）出水水质执行标准

运营期间，保证排水质量指标按《医疗机构污水排放标准》（GB18466-2005）（国家如有最新标准，以最新标准为准）相关标准及环保批复要求；污水处理站医疗废水排放执行标准：6≦pH≦9 ，CODcr≦250mg/L ，BOD5≦100mg/L，SS≦60mg/L，N-NH3≦10mg/L，粪大肠菌群数≦5000MPN/L。

（四）其他要求事项

1.若供应商故意不正常开机运行或违反规范操作而造成水质超标的，由供应商承担责任,同时，采购人可扣除当月运营费作为违约金。

2.污水处理站运营所需水、电由采购人提供。

- 8.派驻的工作人员要求：

- ①派驻人员须具有《环境保护设施运行人员污（废）水处理工合格证书》、《自动监控（污废水）运行工合格证书》且必须持证上岗，主要负责采购人医疗污水站及废水排口废水自动监测设备的运营管理。

- ②供应商加强对派驻人员每年定期组织技能培训，按照废水泄漏、有限空间应急预案进行事故演练，并将上述资料定期上报给排污单位，完善废水站内的管道及设备的标识、标牌齐全、醒目、指向明确、不易损坏污染或丢失，同时特别针对化学品使用与储存加强防护措施。

③供应商派驻到采购人项目的操作人员，供应商需进行安全生产的有关培训，并配备相应的安全防护设施设备，包含但不限于有限空间作业安全防护装备：警示带、警示锥、五点式安全带、四合一气体探测仪、强制通风设备、SCBA(正压式空气呼吸器)等，所有安全责任由供应商自行负责。

④应遵照国家安全生产法规及环境保护法规有关规定。供应商的派驻人员同时应遵守采购人的规章管理制度。

- ⑤若有劳资纠纷的，供应商自行负责。

9.供应商负责协助采购人办理排污许可证等相关的环保证件或手续，负责采购人有关的环保资料完善。

10.供应商提供的必须是优质的技术服务，运营服务及有关台帐记录必须满足环保部门常规检查要求。

11.供应商提供的设备、材料必须保证质量合格、安全、可靠，其性能、品种、型号规格必须满足设计要求及相关技术规范要求。

12.医院主管部门每月对供应商进行服务考核，制定考核表，考核不合格的医院有权按照规定进行扣款处理或有权取消后续服务资格。

二、操作监督及罚款责任

1、采购人有权指派人员对污水站进行检查，如供应商存在操作失当或不依规定办理，采购人有权要求供应商立即改善，若供应商未按采购人要求立即改善，采购人有权在当月的运营管理费中扣除10%作为处罚。

2、合约期间内，采购人可不定期自行取水检测，若检测结果未能达有关标准的，供应商需于接获通知一日内提出相对合理的改善对策，若整改后，抽检结果仍未能达标的，采购人有权在当月的运营管理费中扣除10%作为处罚。

3、如果生态环境部门、卫生健康监督管理部门在日常检查过程中检测排口废水、废水站废气，正式的检测报告中，出现超出排放标准的，所有责任由运营方承担。

三、其他

1、服务期限三年，考核合格后合同一年一签

2、付款方式：每季度支付

- 附件2：报价模版

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成都市新津区中医医院环保项目维保服务 | 1 | 项 |  |

- 附件3：报名登记表

报名登记表

| *报名项目名称（包号） | 成都市新津区中医医院环保项目维保服务 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *报名单位 /个人名称 (统一社会信用代码/税号) | （盖章） |  |  |
| *单位 / 个人地址 |  |  |  |
| 单位电话 |  |  |  |
| *经办联系人 |  | *手 机 |  |
| 邮 箱 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

采购单位联系人：王老师 02882526150，邮箱171650375@qq.com

注:提供（1）报名登记表扫描件（2）投标单位营业执照副本复印件（3）经办人身份证复印件（以上三条均需加盖供应商公章，提供扫描件至以上邮箱）（4）递交响应文件时，把以上3项资料盖章资料一并递交，此3项资料无需密封。

投标单位购买招标文件时请如实认真填写报名登记表和投标人信息；若因投标单位提供的错误或不实信息，对其投标事宜造成影响的，由其投标单位自行承担所有责任。