成都市新津区中医医院智慧消防系统改造采购项目询预算价公示

各潜在供应商：
根据医院业务需要，我院拟采购智慧消防系统改造项目。现将具体采购需求公告如下，各潜在供应商如有意向参与，请主动与我院联系，并在公示期内提供以下资料，以便初步甄选。
★一、公司情况介绍
1、公司相关业务情况、业绩简介。
2、公司营业执照复印件；公司法人身份证复印件或授权委托书及授权委托人身份证复印件。
3、供应商须具备消防设施工程专业承包二级及以上资质（提供复印件并加盖公章）
二、报名要求
1、资料必须密封，现场递交成都市新津区中医医院采购办（医院行政办公区二楼）。
2、报价资料需按照医院要求格式报价。（附件2）
3、提供电子版报价资料和相关服务方案简介资料，可优化和细化功能参数，以便医院甄选使用（本项目需电子报价，U盘单独密封）
 4、参与供应商应符合《政府采购法》第二十二条的相关资质要求，具备相关资质。并提供相关证明材料或承诺函。 

5、拟参与本项目的供应商如需了解项目情况，自行对接该项目负责人了解相关信息。
6、所有递交资料及相关证明材料必须加盖供应商鲜章有效。
三、本次公开询价结果只作为本项目采购预算价，不作为成交价。
四、其他事项
[bookmark: _Toc20249][bookmark: _Toc20665]1、报名资料接收时间：（2026年6月30日-2026年7月3日；文件接收截止日期：2026年7月7日16：00）递交资料人员须为法人或授权委托人并提供证明文件查看。报名登记表见附件3。
2、公示人：成都市新津区中医医院 地址：成都市新津区西创大道1389号。
3、报名联系人：潘老师、周老师028-82526150 ；项目咨询联系人：姚老师，18080955508。
4、报名供应商可通过邮箱845865477@qq.com报名。报名需提交报名登记表及登记表要求的相关资质资料（盖公章）。







★一、项目概况
成都市新津区中医医院位于新津区西创大道1389号，建筑面积约4万平米，现有建筑门诊楼和住院楼共一栋，其中地下一层、地上12层。医院现有自动报警主机2台，连接院区内消防报警设备约5000余个，消防泵系统：2台，喷淋泵系统2台，联动设备100余个，CRT 图文显示装置、多线控制盘以及消防广播系统。此外，还设置有防排烟系统、防火门监控系统、电气火灾监控系统、消防电源监控系统、应急照明及应急疏散指示系统、泡沫灭火系统、高压细水雾系统、气体灭火系统等多种消防设施系统。
本项目主要是采用物联网、人工智能等现代信息化技术对成都市新津区中医医院现有消防设施设备进行升级改造，建设满足医院消防安全管理需要的智慧安消一体化管理平台，实现对各类消防设施系统的运行状态进行实时在线可视化管理，同步建设消防远程值守系统，实现对各类消防设施的远程监控，以期降低火灾风险，降低消防值守成本，从而全面提升全院消防安全管理效能。
二、采购需求
（一）远程运维值守系统
通过本项目的升级改造，将院区消防设施系统接入第三方远程运维值守中心，满足《四川省消防条例》第三十八条：“与消防远程监控系统联网的，每班不少于一人”的要求，从而将现在消防值班室值班人员由原来的“双人双岗，24小时值班”变成“单人单岗+远程值守、24小时值班”，不仅能降低消防安全管理的运营成本，还能全面实现消防运维值守的智能化、规范化、高效化，提升消防安全防控效能。
1.1 支持远程报警处置。系统需具备快速接收火灾报警、故障报警等各类消防预警信息的能力，报警信息接收响应时间不超过20秒；通过“安消联动”支持远程复核报警信息真实性，调用现场视频监控、传感器数据等进行交叉验证，区分真实火情与误报情况，避免无效处置；明确报警处置流程，具备程下达处置指令，跟踪处置全过程，形成处置记录的功能，确保报警信息闭环管理；同时还可向消防救援机构开放数据接口，接受监管。
1.2 支持远程监控值班人员值守状态。通过视频监控、AI分析等技术，实时监测值班人员在岗情况，精准识别睡岗、脱岗、离岗超时（建议脱岗/睡岗超5分钟自动报警）等违规行为，一旦发现异常立即通过WEB及APP推送、语音电话及短信提醒、微信小程序推送等多种方式，向管理人员及相关负责人发送预警信息，督促及时整改，保障值守工作落实到位，确保值守人员履职尽责。
1.3 支持值守数据统计与台账管理。自动记录值守人员到岗离岗时间、值守状态、报警处置情况、设备运行数据、故障处置记录等信息，形成完善的值守台账和数据报表，支持数据查询、导出、打印，便于日常监督检查、工作总结及溯源核查；同时留存相关数据不少于1年，满足消防安全管理及监管部门检查要求。
1.4满足人员资质与技术要求。远程运维值守中心值班人员需具备四级（中级）及以上消防设施操作员职业资格，实行24小时值班制度；系统需配备≥100M独享带宽，优先采用有线传输方式，确保数据传输稳定、实时，避免因网络问题影响值守效能；远程控制指令与现场操作冲突时，遵循现场操作优先原则，保障操作安全性。
（二）智慧消安一体化系统
1.支持提供WEB、APP及微信小程序等多种客户端。为不同级别的用户，包括：单位主管领导、相关管理部门、维保公司、管理员、值班员等各类人员提供不同权限的WEB、APP及微信小程序等多种客户端数据信息服务。支持独立式烟感探测器、独立手动报警按钮和声光报警器并入。
2.支持消防水系统状态监测。实现对消防水系统的消防水池及消防水箱的液位监测，室内消火栓及自动喷水灭火系统末端压力监测，一旦低于或高于系统设定阈值，系统能主动进行告警，告警方式满足第一条要求。
3.支持系统实现“安消联动”功能，系统应能采集既有视频监控系统的视频，并于消防设施系统点位进行联动，一旦消防系统告警，系统应能调取附近视频监控系统的摄像机实时视频进行远程辅助确警，从而提升管理效率。
4.在全院约20个重点场所增加热成像检测仪实时检测区域温度，并接入智慧安消一体化系统，一旦探测到异常状态，系统将通过第一条描述的方式进行告警，并能调取对应告警设备的实时监控视频进行远程确警。
5.在全院未安装烟雾报警器的场所增加联网型独立式感烟火灾探测器，并接入智慧安消一体化系统，一旦探测到异常状态，系统将及时发出告警。
6.支持消防维保管过程管理，实现消防设施设备月检信息录入，建立管理台账，通过扫描二维码动态管理各个场所的消火栓、灭火器等的全寿命周期管理，临期及时提醒检测或更换。
三、功能及参数需求
	序号
	技术要求名称
	技术参数与性能指标
	单位
	数量

	1
	火灾自动报警主机数据采集传输单元
	▲1.具有至少3路RS232通讯接口，能够接入通讯接口为RS232类型的报警设备；
▲2.具有至少3路RS485通讯接口，能够接入通讯接口为RS485类型的报警设备，支持通过RS485接口接入协议解析器，远距离采集消防主机的信息并通过传输装置上传，以适应消防主机处无有线/4G 信号情形；
▲3.支持4路开关量输入，支持接入总报开关信号，支持监测消防主机的开关机状态；
▲4.支持对外供电，供电电压DC15V；
▲5.具有一路Type-C接口，能够通过Tppe-C接口传输数据，更新程序；
6.具有手动报警功能、查岗功能和自检功能；
7.具有语音播报提示功能；
8.具有液晶显示功能，显示屏尺寸不小于2.8寸；
9.运行状态指示：能够通过LED指示灯指示主备电运行状态，测试状态，消防主机和传输装置通讯状态，传输装置与监控中心通讯状态；
10.具有接收告警信号指示功能，能够通过LED指示灯指示接收到的消防主机的火警、启动、反馈、故障、监管、屏蔽、复位信息；
11.同时支持有线网络联网和GPRS、4G（全网通）无线网络联网，当同时使用有线和无线双路网络时，默认有线网络优先，有线网络异常时自动切换至无线网络，有线网络恢复后会自动切换回至有线网络，以确保信号传输的稳定； 
▲12.具有双通道传输功能，可同时向两个监控中心传数据而互不影响；
▲13.同时支持GB26875.3协议，腾讯Iot协议；
▲14.支持自动适配通信参数、自动适配主机协议，内置 100+品牌、1000+解析程序，可通过按键选择程序，能配置串行接口的波特率、校验位、停止位，能够设置是否监测传输装置于消防主机的通讯状态，消防主机号；
15.支持查询历史信息记录等功能且查询记录不低于30000+记录容量存储；
▲16.支持本地通过远程升级，远程配置，远程迁移等功能；
17.产品尺寸：270*248*66（mm）
18.安装方式：壁挂式；
19.主电电压：AC220V,50Hz；
20.备用电源：DC12V/2.6Ah；
21.工作环境：-20℃~ +60℃;相对湿度 95%RH(无凝结)
▲22.用户信息传输装置应取得“计算机软件著作权登记证书。
★23.应取得国家消防电子产品质量检验检测中心出具的形式检验报告；
★24.应符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-15:2019的要求且取得应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书。
	台
	2

	2
	接口卡
	支持ModBus RTU 485接口，与火灾自动报警控制器配套。
	块
	1

	3
	消防值班离岗监测单元
	1、最大图像尺寸≥2560 × 1440
，传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS；
2、镜头：2.8mm：水平：113.31 ；垂直：59.85；对角：136.26
▲3、设备应具备温度突升、突降的差温报警功能，支持设定1℃ ～ 120℃ 温度突升或突降的差温报警阈值，1～ 30秒温度突升或者突降报警时间阈值， 当环境温度满足设定高温报警阈值和时间阈值时， 触发设备温度突升或突降差温报警， 视频画面叠加温度突升/突降报警信息， 同时录像及上传抓拍图片， 报警指示灯自动点亮（提供公安部检验报告复印件并加盖制造商公章证明）；
▲4、内置不少于1个温度传感器、1个扬声器、 1个麦克风、1个红外接收器， 具有1个RJ45网络接口、1个SD卡卡槽、2颗补光灯、4个状态指示灯。 设备采用AC220V转DC12V或POE供电（提供公安部检验报告复印件并加盖制造商公章证明）
5、智能报警：离开岗位报警、呼救识别；异常侦测：硬盘满、硬件错误、网络断开、IP地址冲突、非法访问、外设故障；
6、支持协议：TCP/IP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IPv4, UDP
接口协议：ONVIF(PROFILE S, PROFILE G), ISAPI，EZVIZ，ISUP，GB28281，SDK
7、功耗：≤6.5W
最远补光距离：红外补光30m/白光补光10m
8、感温方式：热敏电阻
9、使用环境：-30 ℃ ~ 60 ℃, 湿度小于95%(无凝结)
10、防护等级：IP67
▲11、在设备5m范围内， 以超过80dB大声呼喊“救命”、“着火”、“ 灭火” 、“ 火警”、“119”时，设备应能自动识别并触发呼救报警，视频画面叠加呼救报警信息， 同时录像及上传抓拍图片， 报警指示灯自动点亮（提供公安部检验报告复印件并加盖制造商公章证明）；
12、设备支持通过平台后向消防大队平台推送相关数据；
	台
	1

	4
	热成像摄像机
	1、用业界领先的非制冷氧化钒焦平面探测器，灵敏度高
2、支持火点探测报警，支持冷热点报警和工业测温报警功能
3、支持声光报警联动，支持双目融合
4、可见光采用400万1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
支持IP白名单和黑名单、MAC白名单与黑名单、多级用户管理，人性化监控保密和权限管理
5、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输
6、支持1路报警输入1路报警输出功能，最大支持256GBMicroSD卡
7、内置MIC和高音量扬声器，高分贝报警声鸣70dB≥1m（A计权）
8、支持火点侦测，最远20米
9、支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装
10、支持IP67防护等级20、具备完备的安全组件
	台
	25

	5
	硬盘录像机
	1、支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器
2、支持WEB、本地GUI界面操作
3、支持Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264码流
4、支持VGA、HDMI异源输出，HDMI视频输出分辨率最高达4K
5、可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机
6、支持IPv4、IPv6、HTTP、NTP、ONVIF网络协议
7、支持12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/960P/720P IPC分辨率接入
8、硬盘接口：4个SATA，单盘最大12T；
9、网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）
10、接入路数：32路；
	台
	1

	6
	硬盘
	≥8T，视频存储时间不小于7天。
	块
	1

	7
	交换机
	POE口≥3，百兆及以上；
	台
	25

	8
	安防视频采集传输单元
	▲1.支持手动添加、删除第三方厂商的IPC、DVR、NVR等设备，并可批量操作。
▲2.支持通过GB/T 28181、ONVIF、RTSP协议接入的设备。
3.支持自动识别接入设备（IPC、DVR、NVR）的信息，及设备（DVR、NVR）下通道信息。
4.支持跨网络（局域网至专网、局域网至互联网）在客户端进行实时预览、云台控制、录像回放等操作。
5.支持将私有格式的视频流转换为标准PS流。
6.支持将高清视频流转换为低分辨率、低码率的视频流。
7.支持同时转发8路1920×1080、8Mbps的视频流。
▲8.支持接入、管理不少于1500路视频通道。
9.支持与智能视频云平台通过私有加密协议通信。
10.硬件平台采用低功耗的高性能的 Intel 平台，系统采用 Windows/Linux 系统平台；
▲11.采用旁路架构，与原有系统可无缝结合，完全不影响原有正常业务运转，即插即用。
▲12.与智慧消防管理系统为统一生产厂家，保证与智慧消防管理系统无缝接入；
▲13.应具有相应嵌入式软件的软件著作权（提供证书复印件）
	台
	1

	9
	无线液位采集传输单元
	1.工作电源 3.6V，19Ah，或外接电源。
2.通讯方式：4G/NB-iot/LORa
3.测量精度应不低于1% FS；
4.量程 0MPa~1.6MPa；
5.工作温度 -20℃~70℃；工作环境相对湿度为 5%～95%；
6.采样频率、数据传输频率应支持自定义设置，采样精度不低于16bit；
7.设备休眠电流不大于10uA。（应提供具有CNAS/CMA认证的第三方检测报告认证）；
8.LCD屏实时显示当前压力、信号强度、以及数据上发状态；
9.设备可远程配置源地址；
▲10.设备支持双平台发送数据
▲11.设备具有远程在线配置IP地址、固件升级等功能。（应提供具有CNAS/CMA认证的第三方检测报告认证）；
▲12.设备支持自诊断功能，可通过APP或调试助手对产品进行设备故障诊断以及设备健康度评估（应提供具有CNAS/CMA认证的第三方检测报告认证）；
	台
	2

	10
	无线压力采集传输单元
	1.量程：0-5米，可定制;
2.精度等级：1.0%，可定制;
3.通讯方式：4G/NB-iot/LORa；
4.长期稳定性：±0.5%;
5.过载压力：200%;
6.供电电压：3.6V锂电池，电池容量19Ah;
▲7.支持双平台发送数据;
8.设备支持远程固件升级;
9.设备支持自诊断功能，可通过APP或调试助手对产品进行设备故障诊断以及设备健康度评估；
10.设备支持手机蓝牙连接，可对数据上发周期、采样频率，压力报警阈值、地理位置信息等进行配置；
▲11.设备支持平台下发指令，对数据上发周期、采样频率，压力报警阈值及IP进行配置等；
▲12.设备天线在增益为2.1326dBi至4.3dBi中测试效率范围为50.59%至95.09%
	台
	31

	11
	独立式感烟火灾探测器
	1．通讯方式：支持4G Cat.1；
2. 采用双波段检测发射技术，可有效过滤水汽环境引起的误报；
3.支持温度上传，温度值上报范围：-10℃～70℃；
4. 供电电压：DC6V（4节1.5V），寿命3年以上；
5．静态电流：≤10μA；
6．本地报警方式：声、光报警；
7. 具备欠压告警、拆卸告警、传感器故障、产品污染告警等功能；
▲8. 设备具有至少二层防护装置设计，采用传感器迷宫防护结构，可以防止直径＞1.0mm的异物进入室内，进烟口有≤0.6mm防虫防尘网防护网，其中进烟口防护设计为不锈钢金属材质防护网。（应提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告扫描件并加盖制造商公章）；
▲9. 联网状态指示：设备应具备联网状态指示至少包括联网失败、注册失败激活成功等提示功能。（应提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告扫描件并加盖制造商公章）；
▲10. 外壳防护等级≥IP31。（应提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告扫描件并加盖制造商公章）；
▲11.外壳阻燃：产品的外壳、底座等，其外壳应能阻燃，经火焰烧5次，每次5s，不应烧着起火。（应提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告扫描件并加盖制造商公章）
▲12. 必须取得应急管理部消防产品合格评定中心执行国家标准GB 20517-2006《独立式感烟火灾探测报警器》的强制性产品认证证书；
13. 投标产品型号具有进网许可证书、无线电发射设备型号核准证书；
	只
	50


	12
	智慧消防云平台
	一、信息展示。
支持查看报警器编号、地址、经纬度等基础信息，实时获取信号值、电池电量、在线情况、响应时间等数据，以及历史报警信息、故障信息、复位动作等基本信息。支持统计并显示中标人监测服务范围内的报警器完好率、误报率、在线率、故障处置率、火警响应效率等。
▲1、消防单位信息管理，主要包含单位基本信息管理、建筑物管理、消防人员管理、消控室管理、扑救力量管理、制度职责、维保合同管理几个模块；实现对单位基本信息进行管理和归档。并提供单位档案，以单位为入口，查看各个单位的基础信息、报警信息、隐患信息、安全评分信息等。支持人员信息列表管理，详细的人员信息展示，包括负责设备和权限范围（提供封面具有CMA或CNAS标识的第三方检测（检验）机构出具的检测（检验）报告复印件，并加盖投标人公章佐证）
▲2、支持展示建筑物及重点部位的基本信息，支持按建筑物名称、区域、建筑类型等进行排序和筛选，以及建筑物信息的新增、编辑、删除和详情查看操作；支持消防设施可视化分布；（提供封面具有CMA或CNAS标识的第三方检测（检验）机构出具的检测（检验）报告复印件，并加盖投标人公章佐证）
▲3、支持以五种维度对单位进行消防安全评分计算，并支持用户后台自定义配置维度占比；五种维度为单位信息完整度、建筑物管理、日常维护管理、物联网感知、历史火灾信息；（提供封面具有CMA或CNAS标识的第三方检测（检验）机构出具的检测（检验）报告复印件，并加盖投标人公章佐证）
▲4、平台应支持对接消防云平台的工程服务，支持通过在云平台界面上智能识别消防图纸上的部件类型及其编号信息并关联系统传感器和位置并自动标注上图；（提供封面具有CMA或CNAS标识的第三方检测（检验）机构出具的检测（检验）报告复印件，并加盖投标人公章佐证）
5、支持查看报警类型、报警等级、报警次数、所属设备等信息，并形成报警日历，查看报警点位的历史报警记录；
6、支持查看报警数据的统计分析，报警和真实火警的数量，查看今日报警、今日处理率、近一年报警、报警处理率。
二、火警监测。
支持中标人实时接收报警器火警信息，通过短信、电话、微信、APP等多种方式通知老人及其联系人、中标人。支持真实火警处理记录和结果查看。
7、支持接入火灾报警控制器、用户信息传输装置等设备，实现设备报警、故障和监测值的接收；
▲8、支持对独立式烟温感设备进行远程消音、复位的操作；
▲9、平台WEB端应支持对报警信息进行分级处理，并支持自定义配置分级推送时间和分级推送人员。（提供封面具有CMA或CNAS标识的第三方检测（检验）机构出具的检测（检验）报告复印件，并加盖投标人公章佐证）
▲10、消防工作台支持查看真实火警数量、今日报警数量、未处理报警数量、今日隐患、未处理隐患，支持深色模式和亮色模式的切换。（需提供功能截图和封面具有CMA或CNAS标识的第三方检测（检验）机构出具的检测（检验）报告复印件，并加盖投标人公章佐证）
11、支持在工作台对报警等级、报警类型、报警时间、处理状态进行筛选，支持报警的批量处理；
12、支持查看报警的操作记录、查看联系人及联系方式、设备操作、输入处理意见，并将报警处理为核实中、误报、测试、火警.支持查看报警类型、报警等级、报警次数、所属设备等信息，并形成报警日历，查看报警点位的历史报警记录。
三、运维服务。
支持上报故障信息处理信息、火警信息处置信息等数据。
13、查看真实火警数、今日报警数、未处理报警数、今日隐患数、未处理隐患数和屏蔽传感器的数量，支持设施告警、故障信息复核审计，告警、故障发生原因录入系统等；
▲14、平台WEB端应支持按设备与传感器进行报警/故障进行屏蔽配置，支持通过使用周计划与节假日的时间模版进行配置；当配置后在屏蔽时间段内设备/传感器发出报警/故障时，平台将不再接收；（提供封面具有CMA或CNAS标识的第三方检测（检验）机构出具的检测（检验）报告复印件，并加盖投标人公章佐证）
▲15、支持接收隐患、查看隐患详情及处理隐患，查看隐患信息、位置信息、隐患日历及隐患图片；隐患类型包含巡查隐患、一键上报隐患、防火检查隐患、岗位自查隐患、设备故障及误报隐患；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖供应商电子签章）
16、支持在工作台对隐患类型、隐患时间、处理状态进行筛选，支持隐患的批量处理；
17、支持隐患处理时，查看操作记录、联系人、设备操作、输入处理意见，并将隐患处理未处理中、转工单和已处理；
▲18、支持对消防设备状态进行监测（包括设备名称、编号、类型、详细位置、监测状态等），并按设备更新时间、监测值更新时间、设备名称、区域等级排序并导出设备信息，支持按设备名称、编号、类型、所属系统/区域、详细位置、监测项状态查询。（提供封面具有CMA或CNAS标识的第三方检测（检验）机构出具的检测（检验）报告复印件，并加盖投标人公章佐证）
▲19、支持产生展示关键指标（今日任务、异常数量、完成率、视频巡查点、人工巡查点等）；支持展示区域分布图PDCA闭环进度管理卡片；支持展示所有巡查任务的详细信息和状态；突出显示需要处理的消防设施问题。（提供封面具有CMA或CNAS标识的第三方检测（检验）机构出具的检测（检验）报告复印件，并加盖投标人公章佐证）
四、管理功能。
20、支持组织的增删改查；
21、支持批量添加组织；
22、支持角色的增删改查；
23、支持配置不同角色权限，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限；
▲24、平台WEB端登录应支持验证码、连续登录尝试次数限制及IP地址限制等身份鉴别方式；（提供封面具有CMA或CNAS标识的第三方检测（检验）机构出具的检测（检验）报告复印件，并加盖投标人公章佐证）
▲25、平台WEB端应提供统一的认证、授权管理机制，并应支持HTTPS以及密码安全加密访问认证；（提供封面具有CMA或CNAS标识的第三方检测（检验）机构出具的检测（检验）报告复印件，并加盖投标人公章佐证）
26、支持消防设备管理的增删改查、导入导出移动；
27、支持在线、离线的GIS地图；
28、支持png、jpg格式的静态地图；
29、支持展示实时报警事件。事件发生时，地图上资源点会改变颜色并闪烁；
▲30、支持查看实时事件详情，详情信息包括事件级别、状态、发生时间、处理意见、所属区域/位置、事件源、事件类型；
31、支持管理用户信息；支持人员权限管理；支持报警器添加、删除，远程消音；支持报警联动语音、短信等配置；支持添加、修改、删除、导入、导出等行为的日志记录。
32、支持实时查看实时事件详情、接收报警和隐患信息，管理、记录消防设备的报警日志；
33、支持查看报警详情，详情信息包括事件级别、状态、发生时间、处理意见、所属区域/位置、事件源、事件类型；
34、支持设施告警故障记录查询按所属区域、编号、报警时间、报警类型等进行搜索查询，实时数据查看，数据变化查看等。
35、支持人员证件、合同、消防法规文件等上传、查询等。
▲36、消防平台具有《计算机软件著作权登记证书》（提供相关证书复印件并加盖投标人公章证明）
	使用费/年
	1

	13
	二维码
	巡查二维码标签
	张
	500

	14
	辅材
	满足项目需要
	项
	1

	15
	安装费
	满足项目需要
	项
	1



★四、商务及其他要求
1、完成时间为签订合同时间起6个月内。
2、交货地点：采购人指定地点。
3、付款方式：采购合同签订后，收到乙方正式发票10个工作日内，甲方支付合同金额的30%；项目完成验收后，收到乙方正式发票10个工作日内，甲方支付合同金额的65%；项目完成满一年后，收到乙方正式发票10个工作日内，甲方支付合同金额的5%。
4、投标报价应包含产品价格、运输费、卸货费、安装费等完成本项目所需的一切费用。
5、成交供应商为本项目施工现场安全生产、消防安全、施工质量安全的第一责任主体，签订合同的同时需签订安全生产协议，明确双方安全管理职责。
6、验收及质量要求：
采购人按国家有关规定、行业标准,符合相关法律法规要求、采购文件的质量要求和技术指标、成交供应商的响应文件、承诺和合同约定标准进行验收。采购人与供应商双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购文件及投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。
7、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中约定。
注：1、以上带★号条款为实质性要求。
2、 本项目所涉及的所有国家标准、地方标准、行业标准等如有最新的标准以最新标准为准。


附件2：报价格式

	成都市新津区中医医院智慧消防系统改造采购项目询预算价

	序号
	技术要求名称
	单位
	数量
	单项报价（元）
	总价（元）

	1
	火灾自动报警主机数据采集传输单元
	台
	2
	
	

	2
	接口卡
	块
	1
	
	

	3
	消防值班离岗监测单元
	台
	1
	
	

	4
	热成像摄像机
	台
	25
	
	

	5
	硬盘录像机
	台
	1
	
	

	6
	硬盘
	块
	1
	
	

	7
	交换机
	台
	25
	
	

	8
	安防视频采集传输单元
	台
	1
	
	

	9
	无线液位采集传输单元
	台
	2
	
	

	10
	无线压力采集传输单元
	台
	31
	
	

	11
	独立式感烟火灾探测器
	只
	50
	
	

	12
	智慧消防云平台
	年
	1
	
	

	13
	二维码
	张
	500
	
	

	14
	辅材
	项
	1
	
	

	15
	安装费
	项
	1
	
	

	[bookmark: _GoBack]合计大写总价：             （元）      合计小写总价：              （万元）



备注：1、按分包整体报价不可漏报、否则视为无效报价；2、报价表如有列举项目不全的，各报价公司可以在原表上添项，不能改变原表格内容。报价合计总价在列表末汇总，最多保留小数点后两位，此报价单须盖公章单独密封。















附件3 ：报名登记表
报名登记表

	*报名项目名称（包号）
	成都市新津区中医医院智慧消防系统改造采购项目询预算价

	*报名单位 /个人名称
(统一社会信用代码/税号)
	                              （盖章）

	*单位  / 个人地址
	

	单位电话 
	

	*经办联系人
	
	*手 机
	

	邮     箱
	

	备     注
	



    采购单位联系人：潘老师、周老师 028-82526150，邮箱845865477@qq.com
注:提供（1）报名登记表扫描件（2）投标单位营业执照正、副本复印件（3）法人和授权委托人证明文件（以上三条均需加盖供应商公章，提供扫描至以上邮箱）（4）递交响应文件时，把以上3项资料盖章资料一并递交，此3项资料无需密封。
投标单位购买招标文件时请如实认真填写报名登记表和投标人信息；若因投标单位提供的错误或不实信息，对其投标事宜造成影响的，由其投标单位自行承担所有责任。
1

