成都市新津区中医医院安防系统运维服务采购项目询预算价公示

各潜在供应商：
根据医院业务需要，我院拟采购安防系统运维服务项目。现将具体采购需求公告如下，各潜在供应商如有意向参与，请主动与我院联系，并在公示期内提供以下资料，以便初步甄选。
1、 ★公司情况介绍：
1、公司相关业务情况、业绩简介。
2、公司营业执照复印件；公司法人身份证复印件，或授权委托书及授权委托人身份证复印件。
2、 报名要求：
1、资料必须密封，现场递交成都市新津区中医医院采购部（医院行政办公区二楼）。
2、报价资料需按照医院要求格式报价。（附件2）
3、提供电子版报价资料和相关服务方案简介资料，可优化和细化功能参数，以便医院甄选使用（本项目无需电子报价）
4、参与供应商应符合《政府采购法》第二十二条的相关资质要求，具备相关资质。并提供相关证明材料或承诺函。 
5、拟参与本项目的供应商如需了解项目情况，自行对接该项目负责人了解相关信息。
6、所有递交资料及相关证明材料必须加盖供应商鲜章有效。
3、 本次公开询价结果只作为本项目采购预算价，不作为成交价。
4、 其他事项
[bookmark: _Toc20249][bookmark: _Toc20665]1、报名资料接收时间：（2026年8月18日-2026年8月21日；文件接收截止日期：2026年8月25日16：00）递交资料人员须为法人或授权委托人并提供证明文件查看。报名登记表见附件3。
2、公示人：成都市新津区中医医院 地址：成都市新津区西创大道1389号。
3、报名联系人：潘老师、周老师028-82526150 ；项目咨询联系人：姚老师，18080955508。
4、报名供应商可通过邮箱845865477@qq.com报名。报名需提交报名登记表及登记表要求的相关资质资料（盖公章）。









附件1：
一、项目基本情况
本服务针对新津区中医医院全院区整套安防系统提供专属运维保障，整体安防设备包含视频监控类设备、一键报警以及入侵探测装置设备安装等，覆盖医院所有区域，包含门诊、住院、药房、医技、行政、出入口、停车场、公共通道等全部点位，涵盖各类枪机、球机、独立摄像机、POE 交换机、光纤收发器、监控硬盘、传输线缆、NVR、EVS 存储服务器、机房解码上墙设备、汇聚网络设备，以及全院分布的 4G 无线一键报警装置、报警主机等全套安防设施，围绕医院医疗安全、治安防控、应急处置、事后溯源、合规存档等管理需求，提供全周期常态化技术运维服务，保障整套安防系统 7×24 小时不间断稳定运行。
★二、采购需求
一：（一）全系统常态化巡检与预防性维护服务
服务期间定期开展全院安防设施全覆盖巡检养护工作，同步覆盖视频监控设备与无线一键报警设备，逐项检测设备运行状态、做好基础养护工作。
1.视频监控板块：对所有摄像设备除尘清洁、校正监控角度，消除监控盲区；检查交换机、传输线路、机房存储设备散热、线路规整，定期检测硬盘健康度、录像存储周期，排查线路防水、老化破损隐患，提前规避离线、卡顿、录像丢失等问题。
2.一键报警板块：逐点位巡检全院 4G 紧急报警器，检查设备电量、外壳完好度、信号收发状态，测试报警触发、短信 / 微信 / 电话推送、平台上报功能，核对报警点位名称、定位信息是否准确；检查机房报警主机接收状态、运营商链路通畅性，排查信号弱、触发无推送、设备低电量、外壳破损等隐患，保障突发情况报警功能正常可用。
（二）无耗材免费故障排查与全天候技术支持服务
所有无需更换硬件、耗材的排查、调试、检修工作全部免费，不收取上门费、排查费、调试工时费。
监控类免费服务：摄像机掉线、画面花屏卡顿、录像异常、网络不通、NVR 参数错乱、平台预览回放故障、监控时间校准、录像调取导出、远程调试等；
一键报警免费服务：报警器触发无通知、信号不稳定、点位信息错乱、报警主机接收异常、远程推送故障、设备功能调试、报警联动设置优化等；
同步提供 7×24 小时远程线上技术支撑，实时解答设备操作疑问，远程处置简易故障，配合院内工作人员调取视频、测试报警装置，全程无额外服务收费。
（三）应急抢修与专项保障服务
针对安防系统突发故障建立分级应急处置机制：院区出入口、门诊、护士站等核心监控点位、护士站一键报警装置出现瘫痪失效，列为紧急故障优先上门抢修，快速恢复设备功能；每逢节假日、院内大型活动、上级专项检查前，对全院监控、一键报警系统开展全面预检，提前排查潜在故障，保障重点时段院区视频监控全覆盖、应急报警系统灵敏可靠，支撑医院治安与医疗安全管理。
（四）耗材更换配套服务与计费规则
整体服务执行 “无耗材免费维保，有耗材据实计费” 模式：仅巡检、调试、故障排查、功能测试，不更换任何配件物料的作业，全部免费服务，不计取人工工时费；
经现场检测确认设备硬件损坏，需要更换摄像头、硬盘、交换机、网线、光纤、POE 设备、4G 报警器、报警配套配件等物料方可修复故障时，同步核算对应施工人工工时费用，工时按照1工日8小时标准核算，配件材料费、工时费均提前与院方管理人员确认后再施工，全部费用据实结算，全程价格透明合规。
（五）系统兼容适配保障
所有后期更换、新增的监控设备、报警配套设备，均与院内现有 EVS 存储、DSS 管理平台、报警主机、运营商传输链路完全兼容，新旧设备无缝接入统一管理平台，不出现系统冲突、信号隔离、报警失效等问题，保证整套安防系统整体性、完整性。
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二、安防设备零星安装耗材清单
	序号
	物品名称
	服务、功能需求及参数
	单位
	预估数量

	1
	枪型数字高清摄像头
	传感器：1/2.8 英寸 CMOS，逐行扫描
有效像素：≥200 万，最大分辨率1920×1080@30fps
最低照度：彩色≤0.002Lux；黑白≤0.0002Lux；0Lux（红外开启）
补光控制：智能红外，亮度自适应
视频编码：H.265+/H.264+，Smart 编码，支持三码流
智能功能：绊线入侵、区域入侵、人脸检测、3D 数字降噪、宽动态（WDR≥120dB
报警输入：≥2 路，湿节点，支持3V～5VDC，5mA
报警输出：≥2 路，干 / 湿节点，支持30VDC/1A、50VAC/0.5A
报警联动：支持外部报警输入触发录像、抓拍、声光、邮件、平台推送
报警事件：支持外部报警、视频遮挡、动态检测、异常音频、网络异常等
供电：DC12V/PoE（IEEE 802.3af）双供电
包含安装所需的支架
	个
	20

	2
	球型数字高清摄像头
	成像性能：设备为室外星光级智能网络球机，采用1/2.8英寸及以上星光级CMOS传感器，200万像素（1920×1080），支持1080P@25/3fps实时编码；彩色照度≤0.001Lux、黑白照度≤0.0001Lux，具备宽动态、3D降噪、强光抑制、电子防抖等图像增强能力，支持0Lux红外夜视，红外补光距离≥50米，白光警戒补光距离≥30米，支持红外、全彩、智能警戒多模式切换。
变焦与云台性能：支持32倍光学变焦，全程自动快速对焦、无虚焦卡顿，支持预置位记忆；云台支持水平360°连续旋转，垂直俯仰-15°~90°无监控盲区，水平转速0.1°~200°/s、垂直转速0.1°~120°/s，支持256组预置位、自动巡航、轨迹记忆、断电重启状态恢复等功能。
智能算法与预警功能：内置AI智能分析算法，支持人形检测、越界、入侵、徘徊、物品遗留/丢失、遮挡报警等智能侦测；设备集成声光警戒及双向语音对讲，支持报警白光闪烁、高音警示、自定义语音远程喊话，支持H.265/H.264智能编码，有效降低带宽及存储占用。
组网供电与存储：支持GB/T28181、ONVIF、RTSP等通用标准协议，兼容主流监控平台与NVR设备；支持DC12V、PoE（802.3af）双供电模式；具备断网续传、报警抓拍、本地缓存功能。
防护环境与售后资质：设备整机IP67防尘防水、IK10抗撞击，工作温度-40℃~+70℃、湿度0%-95%无冷凝，适应户外恶劣环境；所供设备为全新正品，可提供合格证及检测报告，提供不少于3年整机质保、7×24小时售后技术支持，标配全套安装防水配件，支持远程升级与设备在线巡检。
包含安装所需的支架
	个
	2

	3
	6类网络线缆
	产品类别：国标六类非屏蔽双绞线（CAT6 UTP），4对8芯结构，支持千兆网络传输，兼容百兆、千兆、万兆短距离传输应用。
导体材质：采用高纯无氧铜导体，单芯实芯铜线，导体线径≥0.57mm，杜绝铜包铝、铜包铁、杂铜材质，电阻、衰减完全符合六类标准。
绝缘材质：单芯绝缘层采用高密度HDPE聚乙烯材料，绝缘性能稳定、耐老化、耐压、抗干扰，保证长期传输稳定性。
线对结构：四对线芯采用差异化绞距设计，严格绞合，有效降低线对串扰、衰减、回波损耗，满足六类传输指标要求。
	箱
	2

	4
	光纤收发器
	设备规格：2.5G光电自适应收发器，单模单纤、1光1电结构，成对使用，支持远距离网络数据传输，完美适配高清监控大码流传输场景。
传输速率：光纤端口、网口均支持10/100/1000/2500Mbps自适应，全千兆无阻塞转发，支持线速转发，无丢包、无卡顿。
传输距离：支持单模光纤传输，标准传输距离≥20KM，可适配项目远距离组网需求，支持超长距离稳定传输。
光纤波长：发射端波长1310nm，接收端波长1550nm，单纤双向传输，标准通信波长，兼容市面主流千兆光纤设备。
网口性能：电口支持千兆自适应、自动翻转MDI/MDIX，支持全/半双工自适应，适配各类交换机、摄像头、终端网络设备对接。
工作模式：支持标准以太网协议，支持超长帧传输、自动协商功能，杜绝数据丢包、传输延迟问题。
	对
	5

	5
	5口POE交换机
	端口规格：设备配备5个2.5G Base-T自适应RJ45电口，全端口支持数据传输+PoE供电功能，无复用端口、无缩水端口设计。
传输速率：端口支持10/100/1000/2500Mbps自适应，支持2.5G线速无阻塞转发，超大带宽，彻底解决高清监控码流卡顿、带宽不足问题。
PoE供电标准：完全兼容IEEE802.3af/at标准，支持标准PoE供电，兼容所有国标PoE网络摄像头、无线AP等终端设备，支持智能供电识别，不烧设备。
整机供电功率：设备内置电源，整机PoE最大输出功率≥60W，单口最大供电功率≥30W，可稳定带动高清星光级摄像头、带音频、带报警功能的高端监控设备。
转发性能：交换容量≥12.5Gbps，包转发率≥9.3Mpps，全线速转发，无丢包、无广播风暴，多终端同时在线传输稳定。
帧缓存：大容量缓存设计，支持超长帧传输，适配高清视频大码流并发传输，有效避免数据拥堵、画面延迟卡顿。
	个
	5

	6
	8口POE交换机
	端口规格：设备配备8个2.5G Base-T自适应RJ45电口，全端口支持数据传输+PoE供电功能，无复用端口、无缩水端口设计，所有端口均可同时用作数据传输与POE供电，端口资源充分利用，满足多终端组网需求。
传输速率：端口支持10/100/1000/2500Mbps自适应，支持2.5G线速无阻塞转发，超大带宽冗余设计，彻底解决多路高清监控码流卡顿、带宽不足、传输拥堵等问题，适配高清视频、大数据传输等各类高速组网场景。
PoE供电标准：完全兼容IEEE802.3af/at标准，支持标准PoE供电，兼容所有国标PoE网络摄像头、无线AP、门禁设备等各类PoE终端；搭载智能供电识别芯片，自动适配终端供电功率，防过载、防短路，有效保护终端设备，杜绝烧机风险。
整机供电功率：设备内置大功率专用电源，整机PoE最大输出功率≥120W，单口最大供电功率≥30W，可稳定带动高清星光级摄像头、带音频、双向对讲、报警功能的高端监控设备，支持多台高功耗终端同时稳定供电。
转发性能：交换容量≥20Gbps，包转发率≥14.88Mpps，全线速无阻塞转发架构，杜绝数据丢包、广播风暴、传输延迟等问题，多终端同时在线并发传输，运行稳定不掉线，适配中小型多路监控组网场景。
帧缓存：搭载大容量高速帧缓存设计，支持超长帧稳定传输，完美适配多路高清视频大码流并发传输需求，有效缓解数据拥堵，大幅降低画面延迟、卡顿、花屏概率，保障全天候不间断稳定传输。
	个
	2

	7
	独立式监控摄像头
	分辨率与清晰度：≥400 万像素（2560×1440），支持 H.265 高效视频编码，码率自适应，同等画质下存储空间节省 50%。
传感器：采用 1/3 英寸及以上逐行扫描 CMOS 传感器，支持数字宽动态、3D 数字降噪，逆光 / 暗光环境成像清晰。
镜头与视角：定焦镜头（2.8mm/4mm 可选），水平视场角≥110°，支持 ICR 红外滤片式日夜自动切换。
帧率：主码流帧率≥25fps，支持双码流输出，满足本地高清存储与远程流畅查看需求。
夜视功能：红外补光距离≥30 米，支持红外夜视 / 全彩夜视可选，夜间监控无死角。
存储容量：≥256G 原装 Micro SD 卡，支持 FAT32 文件系统，Class10/U1 高速读写，适配 7×24 小时循环录像。
存储支持：最大支持≥512G 本地存储，支持循环覆盖、定时录像、移动侦测录像、报警录像多种模式。
存储安全：支持录像水印、加密存储，防止视频篡改，保障数据真实性。
网络连接：支持 Wi‑Fi（IEEE802.11b/g/n，2.4GHz）+ 有线网口双接入，网络自适应，断网续录。
智能检测：支持人形 / 移动侦测，精准识别目标，减少误报，触发报警联动。
报警功能：支持声光报警（声音 + 闪光）、手机 APP 推送、自定义语音告警，异常情况实时提醒。
双向语音：内置麦克风与扬声器，支持双向语音对讲，远程沟通无障碍。
远程访问：支持 APP 远程实时查看、录像回放、设备控制，多终端（手机 / 电脑）
	个
	5

	8
	POE中继器
	设备功能模式：标准一分二POE分离结构，1路RJ45 POE输入、2路RJ45千兆POE输出，单网线实现双摄像头数据传输+供电，无需额外电源、无需重新布线。
传输带宽：支持10/100/1000Mbps千兆自适应，全线速转发，不降级、不缩水，支持200万/400万高清大码流视频同时传输，无卡顿、无丢包。
POE兼容标准：完全兼容IEEE802.3af/at国标POE供电协议，支持标准A/B双模式供电，兼容大华、海康、萤石等全系国标POE摄像机。
输入电压范围：支持标准POE 44V～57V宽幅电压输入，适配所有品牌标准POE交换机供电输出，电压波动环境下工作稳定。
单路输出功率：每路输出稳定≥15W，整机最大输出功率≥30W，可同时稳定驱动两台星光级、带音频、带报警功能的高清摄像头。
线路隔离设计：双路输出采用独立电路隔离设计，两路设备互不干扰，单台摄像机故障、短路、断电不影响另一台正常工作。
	个
	10

	9
	2T监控硬盘
	容量规格：额定容量2TB，3.5英寸，监控级专用硬盘，专为安防7×24小时录像场景设计，禁止家用级、翻新、拆机盘。
接口规格：SATA 6Gb/s高速接口，向下兼容SATA2.0，保证高清视频持续稳定写入。
缓存：≥64MB大容量缓存，提升多路视频并发写入能力，减少录像丢帧、卡顿。
额定工作负载：年负载量≥180TB/Year，满足高频次、长时间监控录像读写需求，优于普通家用硬盘。
并发录像能力：单盘可稳定支持≥32路1080P高清视频并发录制，适配主流NVR监控存储架构。
抗震降噪设计：具备多盘位抗共振、抗震动能力，适配机柜密集部署环境，适合机房长期运行。
兼容性：兼容主流品牌NVR、DVR录像机及Linux/Windows系统，支持循环录像、移动侦测录像等常规监控功能。
质保要求：全新原装正品，原厂三年及以上全国联保。
	个
	3

	10
	4T监控硬盘
	容量规格：额定容量4TB，3.5英寸，监控级专用硬盘，专为安防7×24小时录像场景设计，禁止家用级、翻新、拆机盘。
接口规格：SATA 6Gb/s高速接口，向下兼容SATA2.0，保证高清视频持续稳定写入。
缓存：≥64MB大容量缓存，提升多路视频并发写入能力，减少录像丢帧、卡顿。
工作模式：支持7×24小时不间断连续工作，具备监控级全天候录像负载能力，可长期稳定运行。
额定工作负载：年负载量≥180TB/Year，满足高频次、长时间监控录像读写需求，优于普通家用硬盘。
读写性能：持续读写速度≥180MB/s，支持多路高清1080P/4MP/5MP视频码流同时录制，无录像断层、卡顿。
并发录像能力：单盘可稳定支持≥48路1080P高清视频并发录制，适配主流NVR监控存储架构。
稳定性技术：自带流媒体优化技术、智能纠错、坏道自动隔离机制，有效降低视频录像异常、文件损坏概率。
抗震降噪设计：具备多盘位抗共振、抗震动能力，适配机柜密集部署环境，适合机房长期运行。
断电保护：支持异常断电数据保护，减少意外断电导致的录像文件损坏、数据丢失。
兼容性：兼容主流品牌NVR、DVR录像机及Linux/Windows系统，支持循环质保要求：全新原装正品，原厂三年及以上全国联保。
	个
	2

	11
	8T监控硬盘
	容量规格：额定容量8TB，3.5英寸，监控级专用硬盘，专为安防7×24小时录像场景设计，禁止家用级、翻新、拆机盘。
接口规格：SATA 6Gb/s高速接口，向下兼容SATA2.0，保证高清视频持续稳定写入。
缓存：≥64MB大容量缓存，提升多路视频并发写入能力，减少录像丢帧、卡顿。
工作模式：支持7×24小时不间断连续工作，具备监控级全天候录像负载能力，可长期稳定运行。
额定工作负载：年负载量≥180TB/Year，满足高频次、长时间监控录像读写需求，优于普通家用硬盘。
读写性能：持续读写速度≥180MB/s，支持多路高清1080P/4MP/5MP视频码流同时录制，无录像断层、卡顿。
并发录像能力：单盘可稳定支持≥64路1080P高清视频并发录制，适配主流NVR监控存储架构。
稳定性技术：自带流媒体优化技术、智能纠错、坏道自动隔离机制，有效降低视频录像异常、文件损坏概率。
抗震降噪设计：具备多盘位抗共振、抗震动能力，适配机柜密集部署环境，适合机房长期运行。
断电保护：支持异常断电数据保护，减少意外断电导致的录像文件损坏、数据丢失。
兼容性：兼容主流品牌NVR、DVR录像机及Linux/Windows系统，支持循环质保要求：全新原装正品，原厂三年及以上全国联保。
	个
	1

	12
	14T监控硬盘
	容量规格：额定容量14TB，3.5英寸，监控级专用硬盘，专为安防7×24小时录像场景设计，禁止家用级、翻新、拆机盘。
接口规格：SATA 6Gb/s高速接口，向下兼容SATA2.0，保证高清视频持续稳定写入。
缓存：≥256MB大容量缓存，提升多路视频并发写入能力，减少录像丢帧、卡顿。
工作模式：支持7×24小时不间断连续工作，具备监控级全天候录像负载能力，可长期稳定运行。
额定工作负载：年负载量≥550TB/Year，满足高频次、长时间监控录像读写需求，优于普通家用硬盘。
6、读写性能：持续读写速度≥260MB/s，支持多路高清1080P/4MP/5MP/4K视频码流同时录制，无录像断层、卡顿。
并发录像能力：单盘可稳定支持≥128路1080P高清视频并发录制，适配主流NVR监控存储架构。
稳定性技术：自带流媒体优化技术、智能纠错、坏道自动隔离机制，有效降低视频录像异常、文件损坏概率。
抗震降噪设计：具备多盘位抗共振、抗震动能力，适配机柜密集部署环境，适合机房长期运行。
断电保护：支持异常断电数据保护，减少意外断电导致的录像文件损坏、数据丢失。
兼容性：兼容主流品牌NVR、DVR录像机及Linux/Windows系统，支持循环录像、移动侦测录像等常规监控功能。
质保要求：全新原装正品，原厂三年及以上全国联保。
	个
	2

	13
	8路监控硬盘录像机
	设备规格：商用级8路网络视频录像机（NVR），整机搭载双盘位、双千兆网口设计，专为多路高清监控存储、网络隔离组网场景设计，设备为全新原装正品，非翻新、改装设备。
接入路数与分辨率：最大支持8路IP摄像头接入，支持4K、5MP、4MP、1080P等主流高清分辨率视频接入、录制、回放，适配市面主流安防监控摄像头。
硬盘存储：内置2个标准3.5英寸SATA硬盘盘位，支持2TB/4TB/8TB/14TB等主流监控硬盘接入，支持单盘不小于14TB大容量存储，支持双盘数据备份、循环录像存储机制。
录像功能：支持全天候定时录像、移动侦测录像、事件报警录像、手动录像，支持录像分段存储、循环覆盖录像，可自定义录像画质、码流、帧率，录像文件完整无断层。
智能功能：支持异常报警联动，支持硬盘异常、网络断开、视频遮挡、设备离线等故障报警提示，支持手机、电脑远程预览、回放、备份、设备管理，运维便捷。
设备稳定性：支持7×24小时不间断开机运行，具备断电重启自动恢复录像、智能纠错功能，低功耗、低发热，适配机房、机柜长期密闭运行场景。
质保要求：全新原装正品，原厂三年及以上全国联保，提供官方售后技术支持。
	台
	2

	14
	16路监控硬盘录像机
	设备规格：商用级16路网络视频录像机（NVR），整机搭载四盘位、双千兆网口设计，专为多路高清监控存储、网络隔离组网场景设计，设备为全新原装正品，非翻新、改装设备。
接入路数与分辨率：最大支持16路IP摄像头接入，支持4K、5MP、4MP、1080P等主流高清分辨率视频接入、录制、回放，适配市面主流安防监控摄像头。
网口性能：配备双独立千兆RJ45网口，支持双网口容错、网络负载均衡、内外网隔离功能，可分别对接前端监控局域网与后端办公外网，避免网络冲突，保障监控网络独立稳定运行。
硬盘存储：内置4个标准3.5英寸SATA硬盘盘位，支持2TB/4TB/8TB/14TB等主流监控硬盘接入，支持单盘不小于14TB大容量存储，支持双盘数据备份、循环录像存储机制。
编码解码能力：支持H.265、H.264智能视频编码解码，兼容新一代高清压缩格式，同等画质下节省50%存储空间，降低长期存储成本，适配高清大码流设备稳定解码。
录像功能：支持全天候定时录像、移动侦测录像、事件报警录像、手动录像，支持录像分段存储、循环覆盖录像，可自定义录像画质、码流、帧率，录像文件完整无断层。
预览与回放：支持多路实时高清预览，支持单路、多路同步回放，支持录像快放、慢放、逐帧播放、精准时间检索，回放画面清晰流畅，无卡顿、花屏、丢帧现象。
智能功能：支持异常报警联动，支持硬盘异常、网络断开、视频遮挡、设备离线等故障报警提示，支持手机、电脑远程预览、回放、备份、设备管理，运维便捷。
兼容性：兼容主流品牌网络摄像头、监控终端，支持标准ONVIF协议，即插即用，适配各类安防监控组网系统，适配Windows、Linux主流操作系统。
设备稳定性：支持7×24小时不间断开机运行，具备断电重启自动恢复录像、智能纠错功能，低功耗、低发热，适配机房、机柜长期密闭运行场接口拓展：标配USB、HDMI、VGA常规接口，支持高清视频输出、外接备质保要求：全新原装正品，原厂三年及以上全国联保，提供官方售后技术支持。
	台
	1

	15
	32路监控硬盘录像机
	设备规格：商用级32路网络视频录像机（NVR），整机搭载八盘位、双千兆网口设计，专为多路高清监控存储、网络隔离组网场景设计，设备为全新原装正品，非翻新、改装设备。
接入路数与分辨率：最大支持32路IP摄像头接入，支持4K、5MP、4MP、1080P等主流高清分辨率视频接入、录制、回放，适配市面主流安防监控摄像头。
网口性能：配备双独立千兆RJ45网口，支持双网口容错、网络负载均衡、内外网隔离功能，可分别对接前端监控局域网与后端办公外网，避免网络冲突，保障监控网络独立稳定运行。
硬盘存储：内置8个标准3.5英寸SATA硬盘盘位，支持2TB/4TB/8TB/14TB等主流监控硬盘接入，支持单盘不小于14TB大容量存储，支持硬盘热插拔，支持双盘数据备份、循环录像存储机制。
编码解码能力：支持H.265、H.264智能视频编码解码，兼容新一代高清压缩格式，同等画质下节省50%存储空间，降低长期存储成本，适配高清大码流设备稳定解码。
录像功能：支持全天候定时录像、移动侦测录像、事件报警录像、手动录像，支持录像分段存储、循环覆盖录像，可自定义录像画质、码流、帧率，录像文件完整无断层。
预览与回放：支持多路实时高清预览，支持单路、多路同步回放，支持录像快放、慢放、逐帧播放、精准时间检索，回放画面清晰流畅，无卡顿、花屏、丢帧现象。
智能功能：支持异常报警联动，支持硬盘异常、网络断开、视频遮挡、设备离线等故障报警提示，支持手机、电脑远程预览、回放、备份、设备管理，运维便捷。
兼容性：兼容主流品牌网络摄像头、监控终端，支持标准ONVIF协议，即插即用，适配各类安防监控组网系统，适配Windows、Linux主流操作系统。
设备稳定性：支持7×24小时不间断开机运行，具备断电重启自动恢复录像、智能纠错功能，低功耗、低发热，适配机房、机柜长期密闭运行场接口拓展：标配USB、HDMI、VGA常规接口，支持高清视频输出、外接备份设备，满足本地显示、录像备份、设备调试等日常使用需求。
质保要求：全新原装正品，原厂三年及以上全国联保，提供官方售后技术支持。
	台
	1

	16
	64路监控硬盘录像机
	设备规格：商用级64路网络视频录像机（NVR），整机搭载十六盘位、双千兆网口设计，专为多路高清监控存储、网络隔离组网场景设计，设备为全新原装正品，非翻新、改装设备。
接入路数与分辨率：最大支持32路IP摄像头接入，支持4K、5MP、4MP、1080P等主流高清分辨率视频接入、录制、回放，适配市面主流安防监控摄像头。
网口性能：配备双独立千兆RJ45网口，支持双网口容错、网络负载均衡、内外网隔离功能，可分别对接前端监控局域网与后端办公外网，避免网络冲突，保障监控网络独立稳定运行。
硬盘存储：内置16个标准3.5英寸SATA硬盘盘位，支持2TB/4TB/8TB/14TB等主流监控硬盘接入，支持单盘不小于14TB大容量存储，支持硬盘热插拔，支持双盘数据备份、循环录像存储机制。
编码解码能力：支持H.265、H.264智能视频编码解码，兼容新一代高清压缩格式，同等画质下节省50%存储空间，降低长期存储成本，适配高清大码流设备稳定解码。
录像功能：支持全天候定时录像、移动侦测录像、事件报警录像、手动录像，支持录像分段存储、循环覆盖录像，可自定义录像画质、码流、帧率，录像文件完整无断层。
预览与回放：支持多路实时高清预览，支持单路、多路同步回放，支持录像快放、慢放、逐帧播放、精准时间检索，回放画面清晰流畅，无卡顿、花屏、丢帧现象。
智能功能：支持异常报警联动，支持硬盘异常、网络断开、视频遮挡、设备离线等故障报警提示，支持手机、电脑远程预览、回放、备份、设备管理，运维便捷。
兼容性：兼容主流品牌网络摄像头、监控终端，支持标准ONVIF协议，即插即用，适配各类安防监控组网系统，适配Windows、Linux主流操作系统。
设备稳定性：支持7×24小时不间断开机运行，具备断电重启自动恢复录像、智能纠错功能，低功耗、低发热，适配机房、机柜长期密闭运行场接口拓展：标配USB、HDMI、VGA常规接口，支持高清视频输出、外接备份设备，满足本地显示、录像备份、设备调试等日常使用需求。
质保要求：全新原装正品，原厂三年及以上全国联保，提供官方售后技术支持。
	台
	1

	17
	8芯光电复合缆
	产品规格：采用8芯G.652D单模光纤+2芯纯铜电源线一体化复合结构，单芯电源线导体截面积≥2.5mm²，室外专用线缆，集数据传输、设备供电于一体，适配室外监控、无线AP等安防设备组网布线。
材质与防护性能：外护套采用高密度PE耐候材质，具备防水、防晒、抗紫外、防腐蚀、抗老化特性，适配架空、地埋、穿管等多种室外施工场景，耐高低温，可长期7×24小时户外稳定运行，机械强度高、不易断芯破皮。
标准与质保：完全符合YD/T 5242-2018、YD/T 1997.4-2022国家通信行业标准，全新国标正品无翻新。
	米
	100

	18
	24口交换机
	端口规格：设备配备24个2.5G Base-T自适应RJ45电口，全端口支持10/100/1000/2500Mbps速率自适应，采用无复用、无缩水端口设计，支持2.5G线速无阻塞转发，满足多路高清监控大带宽并发传输需求。
三层转发性能：为三层网管交换机，支持静态路由、RIP、OSPF等三层路由协议，支持VLAN划分、端口聚合、链路堆叠、QoS流量管控、风暴抑制功能；交换容量≥128Gbps，包转发率≥96Mpps，全线速转发无丢包、无广播风暴，多终端长期运行稳定。
功能与质保标准：支持网管策略配置、端口镜像、环路检测、设备告警、远程运维管理，适配大中型安防组网、多网段划分、网络精细化管理场景；全新原装正品，无翻新无维修，原厂三年及以上全国联保，可提供官方核验及售后保障。
	个
	2

	19
	监控管理服务器主板
	适配DH-7016S-D平台服务器
	张
	1

	20
	EVS主板
	适配DH-EVS7048存储
	张
	1

	21
	解码器主板
	适配DH-NVS0904DH解码器
	张
	1

	22
	监控管理服务器电源
	适配DH-7016S-D平台服务器
	个
	1

	23
	EVS电源
	适配DH-EVS7048存储
	个
	1

	24
	解码器电源
	适配DH-NVS0904DH解码器
	个
	1

	25
	4G紧急报警器
	通讯方式 NB-loT网络(中国电信) 
设备定位 基站 
报警方式 手动报警 
安装方式 壁挂 
名称更改 自定义编辑名称 
通知方式 微信/短信/电话/云平台 
工作电压 DC3V2节5号电池 
待机电流 ≤5uA 
报警电流 ≤50mA 
工作温度 -30度至+50度 
使用湿度 ≤80%(无凝结)
	个
	5

	26
	4G红外人体感应器
	采用数字化电路芯片处理，性能稳定误报率极低
温度补偿，自适应温度变化
具有标准模式、省电模式可选
具有高、中、低三级红外灵敏度可调                                                                                                                                                                                      通讯方式：NB-loT网络                                                                                                                                                                                                 拨号组数：5组电话号码/平台拨号（另充值）                                                                                                                                                                         联动功能：支持多机互联                                                                                                                                                                                                       控制方式：平台/微信                                                                                                                                                                                           设备名称：自由编辑
发射距离：1-5公里（无线距离开阔地无干扰）
探测距离：7-15米  探测角度：110°X 26°  待机电流：≤50μA 
2节5号碱性电池3V供电，纯待机1年以上，可以随意位置安装，低功耗

	个
	10

	27
	安防系统运维服务
	见上文采购需求（每个月不低于两次，做好维保记录备查）
	年
	1

	（★所有新增、更换设备需与现场原有存量安防系统完全适配，支持原有平台私有协议兼容接入，确保新旧设备互联互通、统一管理、系统无冲突，保证整体系统完整运行。）


★三、商务要求
1.服务时间：
(1)服务时间为3年，合同一年一签；
2.合同支付约定：每笔结算费用付款前采购人应在收到中标人开具的正规发票的30日内支付对应款项。设备零星安装按季度结算，每次设备更换或新增后经采购人验收合格，按实计算设备更换费用，当次安装完成验收合格后付款。
4、投标报价应包含产品价格、运输费、卸货费、安装费等完成本项目所需的一切费用。
5、成交供应商为本项目施工现场安全生产、消防安全、施工质量安全的第一责任主体，签订合同的同时需签订安全生产协议，明确双方安全管理职责。
6、验收及质量要求：
采购人按国家有关规定、行业标准,符合相关法律法规要求、采购文件的质量要求和技术指标、成交供应商的响应文件、承诺和合同约定标准进行验收。采购人与供应商双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购文件及投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。
7、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中约定。

注：1、以上带★号条款为实质性要求。
2、 本项目所涉及的所有国家标准、地方标准、行业标准等如有最新的标准以最新标准为准。























附件2：报价格式

	序号
	项目名称
	单位
	预估数量
	单价（元）

	1
	枪型数字高清摄像头
	个
	20
	

	2
	球型数字高清摄像头
	个
	2
	

	3
	6类网络线缆
	箱
	2
	

	4
	光纤收发器
	对
	5
	

	5
	5口POE交换机
	个
	5
	

	6
	8口POE交换机
	个
	2
	

	7
	独立式监控摄像头
	个
	5
	

	8
	POE中继器
	个
	10
	

	9
	2T监控硬盘
	个
	3
	

	10
	4T监控硬盘
	个
	2
	

	11
	8T监控硬盘
	个
	1
	

	12
	14T监控硬盘
	个
	2
	

	13
	8路监控硬盘录像机
	台
	2
	

	14
	16路监控硬盘录像机
	台
	1
	

	15
	32路监控硬盘录像机
	台
	1
	

	16
	64路监控硬盘录像机
	台
	1
	

	17
	8芯光电复合缆
	米
	100
	

	18
	24口交换机
	个
	2
	

	19
	监控管理服务器主板
	张
	1
	

	20
	EVS主板
	张
	1
	

	21
	解码器主板
	张
	1
	

	22
	监控管理服务器电源
	个
	1
	

	23
	EVS电源
	个
	1
	

	24
	解码器电源
	个
	1
	

	25
	4G紧急报警器
	个
	5
	

	26
	4G红外人体感应器
	个
	10
	

	27
	安防系统运维服务
	年
	1
	

	大写总价：         （元）；小写总价：          （万元）



备注：报价表如有列举项目不全的，各报价公司可以在原表上添项，不能改变原表格内容，报价表最多保留小数点后两位。报价合计总价在列表末汇总，此报价单须单独密封。


附件3：报名登记表
报名登记表
	*报名项目名称（包号）
	[bookmark: _GoBack]成都市新津区中医医院安防系统运维服务采购项目询预算价

	*报名单位 /个人名称
(统一社会信用代码/税号)
	                              （盖章）

	*单位  / 个人地址
	

	单位电话 
	

	*经办联系人
	
	*手 机
	

	邮     箱
	

	备     注
	



    采购单位联系人：潘老师、周老师 028-82526150，邮箱845865477@qq.com
注:提供（1）报名登记表扫描件（2）投标单位营业执照正、副本复印件（3）经办人身份证复印件（以上三条均需加盖供应商公章，提供扫描至以上邮箱）（4）递交响应文件时，把以上3项资料盖章资料一并递交，此3项资料无需密封。
投标单位购买招标文件时请如实认真填写报名登记表和投标人信息；若因投标单位提供的错误或不实信息，对其投标事宜造成影响的，由其投标单位自行承担所有责任。
1
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