成都市新津区中医医院

UPS、EPS更换、维修采购项目询预算价公示

各潜在供应商：

根据医院业务需要，我院拟采购UPS、EPS更换、维修项目。现将具体采购需求公告如下，各潜在供应商如有意向参与，请主动与我院联系，并在公示期内提供以下资料，以便初步甄选。

- ★公司情况介绍：

1、公司相关业务情况、业绩简介。

2、公司营业执照复印件；公司法人身份证复印件，或授权委托书及授权委托人身份证复印件。

- 报名要求：

1、资料必须密封，现场递交成都市新津区中医医院采购部（医院行政办公区二楼）。

2、报价资料需按照医院要求格式报价。（附件2）

3、提供电子版报价资料和相关服务方案简介资料，可优化和细化功能参数，以便医院甄选使用（本项目无需电子报价）

4、参与供应商应符合《政府采购法》第二十二条的相关资质要求，具备相关资质。并提供相关证明材料或承诺函。

5、拟参与本项目的供应商如需了解项目情况，自行对接该项目负责人了解相关信息。

6、所有递交资料及相关证明材料必须加盖供应商鲜章有效。

- 本次公开询价结果只作为本项目采购预算价，不作为成交价。

- 其他事项

1、报名资料接收时间：（2026年9月3日-2026年9月8日；文件接收截止日期：2026年9月10日16：00）递交资料人员须为法人或授权委托人并提供证明文件查看。报名登记表见附件3。

2、公示人：成都市新津区中医医院 地址：成都市新津区西创大道1389号。

3、报名联系人：潘老师、周老师028-82526150 ；项目咨询联系人：陈老师，13982085772。

4、报名供应商可通过邮箱845865477@qq.com报名。报名需提交报名登记表及登记表要求的相关资质资料（盖公章）。

- 附件1：采购需求

一、项目概况

- 我院现有UPS/EPS电源系统年限久远，出现老化、故障等情况，为切实保障医院电力安全，消除火灾隐患，满足国家及行业相关规范要求，结合我院实际情况，对以下产品进行采购及维修

★二、采购需求

（一）蓄电池

| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铅酸蓄电池 | 12V65AH | 24 | 采购 |
| 2 | 铅酸蓄电池 | 12V100AH | 10 |  |
| 3 | 铅酸蓄电池 | 12V120AH | 32 |  |
| 4 | 铅酸蓄电池 | 12V150AH | 64 |  |

（二）UPS主机

| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS主机 | 120KVA | 1 | 采购 |

（二）EPS主机

| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EPS主机 | 2KVA | 6 | 维修 |
| 2 | EPS主机 | 3KVA | 1 |  |
| 3 | EPS主机 | 4KVA | 1 |  |

★三、产品参数要求

(一)蓄电池技术指标

1、蓄电池形式：固定型阀控铅酸蓄电池，额定电压：12V，额定容量：65AH、100AH、120AH、150AH四种容量蓄电池，本项目电池拒绝OEM或ODM贴牌翻新品牌。（检测报告申请单位和生产单位为同一家则是原厂产品）

2、蓄电池正常使用时保持气密和液密状态，当内部气压超过预定值时，安全阀自动开启，释放气体，当内部气压降低后，安全阀自动闭合使其密封，防止外,部空气进入电池内部。要求电池在使用寿命期间，无需补加电解质；

3、12V65AH重量≥17.3KG，12V100AH重量≥27.5KG，12V120AH重量≥32.2KG，12V150AH重量≥39.2KG（供应商交货时，现场随机称重检查，如有必要，进行破坏性检查）

4、容量：10小时率放电≥108%、3小时率放电≥97%、1小时率放电≥80%。（须提供检测报告，（见商务要求第八点））

5、蓄电池应采用镶嵌式内螺纹铜芯端子，确保无金属铅或铅合金外露；

6、蓄电池槽、盖应采用高强度ABS材料制造，并具有阻燃性，正常工作条件下不出现鼓胀或收缩变形；

7、蓄电池正负极性及端子有明显标志，便于连接；

8、蓄电池在大电流放电后，极柱不应熔断，其外观不出现异常；（须提供检测报告，（见商务要求第八点））9、容量保存率：蓄电池在25℃满容量状态下，静置28天后其蓄电池容量保存率应在96.5%以上，需提供检测报告复印件证明；（须提供检测报告，（见商务要求第八点））

10、密封反应效率：蓄电池密封反应效率不低于99%，需提供检测报告复印件证明；（须提供检测报告，（见商务要求第八点））

11、蓄电池安全阀要求：开阀压力：10-35kPa；闭阀压力：3-30kPa，需提供检测报告复印件证明；（须提供检测报告，（见商务要求第八点））

12、端电压均衡性：开路电压压差不应超出30mV，进入浮充状态24h后端电压差不应超出50mV，放电状态端电压差不应超出0.2V，需提供检测报告复印件证明；（须提供检测报告，（见商务要求第八点））

13、蓄电池间连接电压降≤10mV，需提供检测报告复印件证明；（须提供检测报告，（见商务要求第八点））

14、电池内阻：65AH≤6.3 mΩ，100AH≤5.0mΩ，120AH≤4.3mΩ，150AH≤3.3mΩ同组蓄电池内阻偏差＜5%，需提供检测报告复印件证明；（须提供检测报告及官方彩页，交货时现场随机抽查）

15、过度放电：恒压充电24H后容量恢复值应＞99%，需提供检测报告复印件证明；（须提供检测报告，（见商务要求第八点））

16、再充电性能：恒压充电24h的再充电能力因素＞94%，需提供检测报告复印件证明；（须提供检测报告，（见商务要求第八点））

17、容量一致性：同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值＜2.2%，需提供检测报告复印件证明；（须提供检测报告，（见商务要求第八点））

18、产品质保要求：3年（自验收合格之日起计算）。

19、投标人须提供蓄电池产品制造厂商出具的针对本项目的相关授权书、质保承诺，提供同一批次产品的出厂证明。

20、产品符合 YD/T 799-2024《通信用阀控式铅酸蓄电池》标准要求，具备 UL 认证、生产企业需通过ISO 9001管理体系认证证书、ISO 14001环境管理体系认证证书、ISO 45001职业健康安全管理体系认证证书、排污许可证。

21、投标人所投蓄电池的生产商必须在工信部发布的符合《铅蓄电池行业规范条件（2015年本）》企业目录内。（提供工信部官网地址和网站截图，加盖蓄电池制造商和投标人公章）。

(二)UPS主机技术指标

1、塔式主机，三进三出纯在线双变换式产品，

2、支持380/400/415V、50/60Hz电网体系，输入电压范围(线电压)：138～485Vac，其中305～485Vac不降额，138～305Vac线性降额。

3、输入功率因数>0.99，输入谐波电流：100%非线性负载时小于5%，整机效率≥95%，绿色环保，高效节能。

4、输出额定电压：380/400/415Vac，稳压精度≤±1%；输出频率不宽于（50±0.5）Hz；输出总谐波失真：100%阻性负载≤1%，100%非线性负载≤3%；输出电压不平衡度：≤3%。

5、过载能力：负载≤110%，60min；≤125%，10min；≤150%，1min；≧150%，立即转旁路。

6、切换时间：市电模式和电池模式相互转换：0ms，逆变模式和旁路模式相互转换时间：≤1ms，逆变模式和ECO模式相互转换时间：0ms。

7、保护与告警功能：具备输出短路保护、输出过载保护、过温保护、电池低压保护、输出过欠压保护、风扇故障告警和防雷保护等功能。

8、具备维修旁路开关，当有UPS维护需求时，可以通过维修旁路开关直接给负载供电。

9、通讯功能：提供RS232/RS485、USB接口，并可选配干节点卡，SNMP卡，继电器卡，并机组件（可实现4并机运行）等，监控系统可以针对UPS多项参数指标进行遥测、遥控。

10、电池组节数可进行±16-±20节（±192-±240VDC）设置，便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时，可灵活调节电池节数的需要。

11、UPS单元后面板上嵌入紧急关机（EPO）按键接口，用户可以外接EPO按键。在紧急情况下按下EPO按键就可以紧急关机；并且具有远程紧急关机（REPO）功能。

12、系统采用输出可变式充电器。

13、提供原厂ISO9001，ISO14001，ISO27001，ISO45001体系认证，售后服务5星认证。

14、提供UPS产品CE认证，UPS控制软件著作权证书，UPS抗震认证证书，UPS泰尔认证证书、同系列型号产品检测报告，节能证书。

15、以上参数提供厂家盖章彩页或第三方权威证明资料

(三)EPS主机维修合格标准

EPS输入电压:274V-478V(三相)

EPS输出电压:220V(单相)

EPS输入频率:45-55HZ

EPS输出频率:50HZ±1%

★四、商务及其他要求

1、付款方式：竣工验收合格后支付合同90%费用，UPS主机、蓄电池设备运行3年后，支付剩余10%。

2、工期要求：合同签订后30天内完成。

3、施工地点：采购人指定地点。

4、质保要求：UPS主机、蓄电池质保3年，EPS主机维修质保1年。

5、服务要求：按国家法律规定和合同约定进行质保及售后服务。

6、人员配置：项目人员需具备低压电工证，至少2名。

7、验收标准：

7.1、市电断电切换测试：负载设备是否正常供电，负载率检测。

7.2、UPS、EPS后备时间测试是否符合要求。

下附具体参数标准：

UPS/EPS维修服务合格标准：

UPS输入电压:120KVA 274V-478V (三相)

UPS输出电压:120KVA 380V(三相)

UPS输入频率:40-70HZ

UPS输出频率:40-60HZ

UPS电池电压:±192V-±240V

EPS输入电压:274V-478V(三相)

EPS输出电压:220V(单相)

EPS输入频率:45-55HZ

EPS输出频率:50HZ±1%

EPS电池电压:48V-72V

7.3、维修更换后施工现场是否整洁，设备相关标识、标志是否完整。

7.4、相关设备厂家彩页、检测报告、资质证书、安装运行报告、现场照片和其余合同要求的资料是否齐全。

8、其他材料

8.1、所有产品出厂合格证：原厂出具，加盖生产厂家公章，注明产品型号、序列号、生产日期、批次号等信息。

8.2、 产品型式规格书/技术说明书：原厂盖章版本。

8.3、 原厂质保承诺函：生产厂家出具，明确质保期限及服务承诺，加盖公章。

8.4、第三方检测报告（投标时提供复印件加盖厂家鲜章，中标后提供原件核验）

注：1、以上带★号条款为实质性要求。

- 本项目所涉及的所有国家标准、地方标准、行业标准等如有最新的标准以最新标准为准。

附件2：报价格式

| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 单项报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铅酸蓄电池 | 12V65AH | 24 |  | 采购 |
| 2 | 铅酸蓄电池 | 12V100AH | 10 |  |  |
| 3 | 铅酸蓄电池 | 12V120AH | 32 |  |  |
| 4 | 铅酸蓄电池 | 12V150AH | 64 |  |  |
| 5 | UPS主机 | 120KVA | 1 |  |  |
| 大写总价（元）： ；小写总价（万元）： |  |  |  |  |  |

| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EPS主机 | 2KVA | 6 |  | 维修 |
| 2 | EPS主机 | 3KVA | 1 |  |  |
| 3 | EPS主机 | 4KVA | 1 |  |  |
| 大写总价（元）： ；小写总价（万元）： |  |  |  |  |  |

备注：报价表如有列举项目不全的，各报价公司可以在原表上添项，不能改变原表格内容，报价表最多保留小数点后两位。报价合计总价在列表末汇总，此报价单须单独密封。

## 附件3：报名登记表

报名登记表

| *报名项目名称（包号） | 成都市新津区中医医院 UPS、EPS更换、维修采购询预算价 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *报名单位 /个人名称 (统一社会信用代码/税号) | （盖章） |  |  |
| *单位 / 个人地址 |  |  |  |
| 单位电话 |  |  |  |
| *经办联系人 |  | *手 机 |  |
| 邮 箱 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

采购单位联系人：潘老师、周老师 028-82526150，邮箱845865477@qq.com

注:提供（1）报名登记表扫描件（2）投标单位营业执照正、副本复印件（3）经办人身份证复印件（以上三条均需加盖供应商公章，提供扫描至以上邮箱）（4）递交响应文件时，把以上3项资料盖章资料一并递交，此3项资料无需密封。

投标单位购买招标文件时请如实认真填写报名登记表和投标人信息；若因投标单位提供的错误或不实信息，对其投标事宜造成影响的，由其投标单位自行承担所有责任。